附件1：

用户需求书

总则

1.成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2.《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求,不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4.本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

一、项目基本情况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院变配电房安装七氟丙烷自动灭火系统项目（项目编号：PYCG-ZW-202509-01）

（二）项目概述：本项目旨在为我院变配电房、发电机房、燃油库房、变压器房安装七氟丙烷气体灭火装置，灭火装置需满足变配电房、发电机房、燃油库房、变压器房的消防要求。

（三）安装范围：变配电房、发电机房、燃油库房、变压器房。

（四）本项目的核心产品为柜式灭火装置（GQQ150/2.5-XA 充装量144KG）。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。参与响应的核心产品的品牌少于3个的，项目作废标处理。供应商须在《分项报价表》中填写核心产品品牌（格式见附件4）。

二、技术要求

（一）提供及安装七氟丙烷自动灭火系统，包含灭火装置、管网、火灾探测报警设备等全套系统设备，满足消防安全需求。

（二）系统设计、安装、调试需严格遵循《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）等相关国家标准及行业规范，具体如下：

1.设计浓度：油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用9%。实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。

2.喷放时间：配电房灭火剂喷放时间不应大于7s。

3.系统组成：可采用有管网组合分配式七氟丙烷灭火系统，也可根据实际情况采用柜式七氟丙烷灭火装置等无管网式灭火系统。

4.增压输送：七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送，氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级，一级为2.5+0.1MPa（表压），二级为4.2+0.1MPa（表压），三级为5.6+0.1MPa（表压）。

5.喷头工作压力：一级增压储存容器的系统，喷头工作压力Pc≥0.6MPa（绝对压力）；二级增压储存容器的系统，Pc≥0.7MPa（绝对压力）；三级增压储存容器的系统，Pc≥0.8MPa（绝对压力）。

6.系统控制：配电房门口应设置紧急启停按钮，防护区域内设有双探测回路，当两个回路都报警时，系统进入延时阶段，经延时后控制盘启动灭火剂瓶组上的电磁型驱动装置，释放灭火剂。

三、采购清单及参数要求

本项目采购内容中所述的规格、型号等仅为方便描述并没有限制性，供应商所提供的货物及服务应相当于或优于采购需求。

| 序号 | 名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动泄压装置 0.07MPa | 有效泄压面积0.12m2 外形尺寸360*360mm | 个 | 6 |
| 2 | 机械式泄压口 | 有效泄压面积0.12m2 外形尺寸400*400mm | 个 | 1 |
| 3 | 机械式泄压口 | 有效泄压面积0.25m2 外形尺寸800*400mm | 个 | 1 |
| ▲4 | 柜式灭火装置 | GQQ120/2.5-XA 充装量118KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 1 |
| ▲5 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5-XA 充装量50KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 1 |
| ▲6 | 柜式灭火装置 | GQQ100/2.5-XA 充装量96KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 2 |
| ▲7 | 柜式灭火装置 （为本项目的核心产品） | GQQ150/2.5-XA 充装量144KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 4 |
| ▲8 | 柜式灭火装置 | GQQ120/2.5-XA 充装量109KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 1 |
| ▲9 | 柜式灭火装置 | GQQ120/2.5-XA 充装量120KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 1 |
| ▲10 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5-XA 充装量70KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 1 |
| ▲11 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5-XA 充装量20KG（提供承诺函，格式见附件4） | 套 | 1 |
| 12 | 感温探测器 | 1.动作温度（定温型）：68℃。 2.响应时间：从温度达到阈值到发出报警信号的时间≤30秒。 3.工作环境：适用温度范围（-10℃~55℃）、湿度范围（≤95%RH，无凝露） | 个(对) | 26 |
| 13 | 感烟探测器 | 1.响应时间：从探测到烟雾到报警的时间≤60秒。 2.工作环境：适用温度（-10℃~55℃）、湿度（≤95%RH，无凝露）。 | 个(对) | 11 |
| 14 | 声光报警器 | 1.声压级在60dB-130dB之间 。 2.闪光频率为1.1Hz-2Hz。 | 个 | 20 |
| 15 | 气体灭火控制器 | 1.延时时间：可调节，常规0-30秒。 2.需具备备用电源（如蓄电池）。 | 台 | 7 |
| 16 | 紧急启/停按钮 | 1.双按钮组合：“启动+停止”功能，按钮颜色有明确规范——红色为停止/紧急切断，绿色为启动（符合安全操作视觉标准）。 2.防护设计：启动按钮带“防护罩”（如透明塑料盖）。 | 个 | 10 |
| 17 | 放气指示灯 | 1.显示方式：“红色常亮/闪烁”（符合消防警示色标准），面板标注清晰文字，如“气体灭火 正在放气 禁止入内”。 2.安装高度：底边距地面1.8-2.2米，安装在气体灭火保护区的出入口正上方或显眼位置，确保人员进出时能直接看到。 | 套 | 10 |
| 18 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV | ZR-RV-1.5mm2 | m | 514.45 |
| 19 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV | ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 504.68 |
| 20 | 镀锌电线管 | KBG20mm | m | 463.29 |
| 21 | 接线盒 | 钢制线盒、防火涂料 | 个 | 40 |

四、安装清单

注：需按照设计文件要求安装，详见附件5：中山市黄圃人民医院变配电房安装七氟丙烷自动气体灭火系统项目设计文件。

五、商务要求

| 施工工期要求 | ★自合同签订之日起30个工作日内完成安装调试(提供承诺函，加盖公章) |
| --- | --- |
| 合同履行地点 | 采购人指定地点。 |
| 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 1.本合同的款项以人民币银行转账方式支付。 2.签订合同后，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装调试，验收合格后，成交供应商须提交以下资料给采购人： （1）合同复印件； （2）成交通知书复印件； （3）验收调试合格报告； （4）成交供应商单位开具的正式发票。 3.采购人在收到成交供应商的款项发票等申请资料且核对无误后60日内支付款项。 4.因采购人使用的是财政资金，申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 1.成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，以及合同履行过程中的应预见和不可预见的一切费用。 2.本项目采用响应总价包干。供应商根据采购人需求进行项目总报价和分项报价（格式见附件4），供应商响应总报价应为所投项目的最终报价，包括材料成本、人力成本（工资、延时加班费、节假日加班费、劳动社会保险等一切保险、工衣工具费用等）、设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用。在合同执行期间合同总金额不变。 3.如果成交供应商在履行合同过程中出现任何遗漏，均由成交供应商采取相应补救措施，采购人将不再支付任何费用。 |
| 验收要求 | 1.合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后 5 个工作日内验收，验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。 2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。若发生上述情形，采购人有权要求退货或换货，由此产生的有关费用由成交供应商承担，验收期限相应后延。 3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。 4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。 |
| 实施人员要求 | 考虑施工安全原因，供应商所投入的主要实施人员需要同时具备低压电工作业证及中级消防设施操作员证。 |
| 质量标准和要求 | ★成交供应商提供的设备必须是全新、未拆封且未使用过的厂家原装合格正品（包括零部件），无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用，且进货渠道合法。（提供承诺函，格式见附件4） |
| 售后服务要求 | ★1.成交供应商对提供的所有设备须提供一年或以上的质保期及免费技术支持服务。质保期和技术支持服务自成交供应商和采购人双方代表在签订验收报告之日起计算。 2.在质保期内，成交供应商负责对其提供的设备进行维修保养，不再向采购人收取费用。 3.所有设备保修服务方式均为上门保修，即由成交供应商派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 4.成交供应商须向采购人提供7×24小时电话支持服务。有效响应时限：每天8:00～17:00期间为2小时，其余期间为4小时，并保证在8小时内排除设备故障。如果设备故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由成交供应商负责；对于不能明确是否是硬件出现故障时，成交供应商应尽力配合相关人员进行检查，并能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。 |
| 违约责任 | 1.成交供应商未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的5‰的违约金，违约金总金额不超过合同总价20%。 2.成交供应商交付的货物不符合项目规定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付合同金额20%的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交供应商应对采购人承担赔偿责任。 3.成交供应商逾期超过7日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的20%的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交供应商设备自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交供应商应直接承担由此产生的一切责任。 |