附件1：

用户需求书

总则

（一）本次采购的项目内容：中山市黄圃人民医院2026-2027年污水处理运营服务项目。投标人必须对项目内全部内容进行报价，不允许只对项目内部分内容进行报价。

（二）本项目确定1名供应商。

（三）供应商不得再以任何方式转包或分包本项目。

（四）本项目属性为服务类。

（五）服务地点：采购人指定地点。

商务要求

(一)服务期限

自合同约定生效之日起2年（具体起止时间以合同约定为准）。

(二)报价说明

1.供应商负责招标文件对供应商要求的一切事宜及责任，以及合同履行过程中的应预见和不可预见的一切费用。

2.本项目采用投标总价包干。报价包括但不限于为完成污水处理工艺所需的全部费用；污水处理站排放水质监测费用；污水站污泥转移费用；污水处理设备设施在合同期内的检查、维修和负责300元（零售价为标准）以下的设备、配件更换；日常设备维修保养人工及材料费用；污水处理站设施设备每天日常清洁、保养费；人员工资、福利、服装、通信工具、交通工具、社保、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费用、劳保费；完成该项目所须工具、设备、管理费、税费及其他不可预见费用（包含服务期间因服务不合格产生的一切的环保事故责任及因污水处理不合格所产生的一切责任(含罚款））等为履行本项目所需的一切费用，合同期内采购人不再额外支付任何费用。

3.如果供应商在中标并签署合同后，在合同履行过程中出现任何遗漏，均由供应商负责提供，采购人将不再支付任何费用。

4.医院污水运行系统的运营必须依法运行，如国家、省、市等上级部门相关法律法规发生变更时，供应商必须按新的法律法规的要求执行, 运营费用不变（污水站如需提标、固件升级改造所产生的费用由采购人另外支付）。

5.报价格式详见市场调研公告附件2。
 (三)付款方式

1.按合同履约时间每3个月支付一次服务费用（以中标金额为准，按每3个月支付中标金额的十二分之一），每次支付金额=每3个月支付金额-扣罚金额（如有），每3个月服务完成后于次月的10日前将有效发票交给采购人，采购人收到发票及相关运营资料（含合格检测报告）且核对无误后60天内以银行转账方式支付至供应商指定的账户。

2.供应商于每3个月结算时向采购人提交相关票据、资料等进行结算，如因供应商原因未及时提供相关票据资料造成结算延误，采购人不承担逾期付款责任。

3.因采购人使用的是财政资金，若审批延迟，则相应付款延迟，不视为采购人违约。供应商对此应知悉且无异议。

（四）验收要求

1.验收依据：招标文件、供应商的投标文件、中标通知书、合同、考核要求等文本。

2.供应商每季度提供有资质第三方检测公司的合格检测报告，如不合格，供应商应当根据结果进行整改，直至合格通过。

3.供应商应于验收后向采购人提供技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

4.采购人将严格按照招标文件及相关规定的要求进行验收。

5.供应商保证污水、废气排放符合国家标准，达到标准或标准以上；污水站处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准要求，如有新标准按新标准执行；保证出水排放符合国家标准和环保要求，污水处理合格率100%。

6.采购人每月按《污水站运营服务项目质控检查表》对供应商进行验收考核。
(五)保险

在服务期限结束前有关本项目的全部保险由供应商负责，供应商负责其投入的现场服务人员人身意外保险，若发生任何安全事故的，由供应商自行负责。

(六)其他要求

1.合同履行过程中，供应商应当自行办理履行本项目所需的证照或资质（如有），否则，供应商应承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用等）。

2.供应商所提供的货物质量标准按照招标文件、供应商投标文件、合同及其附件载明的标准执行。供应商保证所提供的货物应符合国家的设计和制造生产标准或者行业标准，符合国家、省、市法律法规的要求。同时供应商提供的货物必须是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），货物没有设计或制造上的缺陷，并且根据货物的情况提供了适当的警示说明，且进货渠道合法。

3.供应商中标后若需使用的药剂为涉及危险化学品的需取得相应购买许可证明及备案证明，按规定存放，否则采购人有权扣减当月百分之三的服务费用，并有权无条件终止合同，因涉及违法行为而造成的责任由供应商负责。

技术标准与要求

	序号
	具体技术(参数)要求

	1
	（一）污水站运营服务范围要求

1.医院污水运行系统污水处理量约400吨/日（此量是综合医院每天污水处理量的预估平均值，在本项目服务期限内，供应商不得以日处理量的增加向采购人申请增加任何费用），污水站污泥转移费用包含在运营费用内。运营费用按每月计算（含税），服务期限为2年（具体起止时间以合同约定为准）。

2.供应商在运营服务期内，负责按时完成国家排污证要求的监测项目及数据填报、按国家要求完成信息上报工作和按要求完成年审、换证及上级要求办理的一切环保资料等（含费用），若供应商需采购人协助提供相关资料的采购人理应配合。

3.供应商负责设备养护。供应商必须对系统设备、设施进行检查、维修、保养，出现故障时必须及时维修，300元（零售价为标准）以下的设备、配件更换由供应商负责（含相关人工及零配件费用），上述费用已包含在投标报价中。

现有设备清单表
序号

名称

单位

数量

备注

1

人工格栅

个

1

2

集水进提升泵

台

2

3

浮球液位计

套

1

4

在线设备（含流量计、数采仪）

套

1

5

微孔曝气器

批

1

6

组合填料

批

1

7

污泥回流泵

台

2

8

排水泵

台

1

9

除臭系统

套

1

10

二氧化氯发生器

套

1

污水站

11

脱氯投加设备

套

1

12

洗衣房提升水泵

台

2

13

应急池抽水泵

台

2

14

管道阀门

批

1

15

控制电柜

套

5

16

标准出水槽

个

1

17

流量计

台

1

18

罗茨鼓风机

台

2

19

二氧化氯发生器

套

1

发热门诊

4.供应商负责项目检测及出具报告。供应商负责检测上级部门规定的所有项目, 包括但不限于以下3项（如国家、省、市等上级部门相关法律法规发生变更时，供应商必须按新的法律法规的要求执行）：
（1）包括

①每天测定二次PH值和余氯；（做好台账登记，资料给采购人存档）

②每周测定一次COD（化学需氧量）及SS（县浮物）（须提供一份合格自检报告或有资质第三方检测公司的合格检测报告给采购人存档）；

③每月测定一次粪大肠杆菌（须提供一份合格自检报告或有资质第三方检测公司的合格检测报告给采购人存档）； 

（2）包括

①废水-每季度测定综合废水排放口的COD（化学需氧量）、SS（县浮物）、BOD5（五日生化需氧量）、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物共十一项指标；

②废气-每季度测定污水处理站周界的甲烷、臭气浓度（四次最大值）、氨气、氯气、硫化氢（四个点）；

③噪音-每季度测定昼夜间噪音（四个点）。

④每季度测定特殊废水排放口总a放射性、总B放射性；

（以上4点季度检测项目每季度须提供一份有资质第三方检测公司的合格检测报告给采购人存档）
（3）包括以上所有检测项目的数据上传、台账、执行报告。
5.除本院污水处理站运营外还包括新塘牙科和大岑牙科两个小型污水处理系统的运营、维护、检验检测（每季度须提供台账和一份季度废水有资质第三方检测公司的合格检测报告给采购人存档）。
6.特殊污水处理，低反射性废水由采购人自行收集（采用专门防止反射性废水泄露的容器），并贴上标签注明时间，待衰变期后（20小时后），由供应商排入污水管道进入污水站综合调节池，并做好记录。
7.供应商负责污水站排出的废气进行除臭除味处理，保证污水站周边空气污染物达到医疗机构排放标准。
8.采用生物法加次氯酸钠消毒的治理工艺，供应商负责污水处理过程中所需的原材料、耗材等（如10%次氯酸钠消毒剂、硫代硫酸钠、片碱等）。供应商根据设备反应效率及污水消毒投放标准进行投放药剂剂量的调整。

9.供应商负责运营过程中所需的防护用品、劳务品。
10.供应商负责污水站污泥转移，需外运必须委托具有资质的单位处理，严禁供应商私自违规运输。
11.供应商必须持有国家核发的相关资质、资格证明材料，且应当自行办理履行本项目所需的证照或资质（如有），保证合同履行的合法性，并提供给采购人备案核查。
12.每天须配备1名或以上具有相关资质的专业操作人员负责污水处理系统的日常运营、管理、巡查、保养并做好相关台账；另配备一名专业工程师定期巡查污水站处理情况，并负责与环保部门的一切沟通联系。运营服务的时间为：全年365天（包含周六、日及国家规定节假日），每天8-12小时（根据采购人实际运营需要而调整时间）。

13.供应商保证污水、废气排放符合国家标准，达到标准或标准以上；污水站处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准要求，如有新标准按新标准执行；保证出水排放符合国家标准和环保要求，污水处理合格率100%，能通过上级环保部门及卫生监督管理部门监督检查，否则必须承担一切的环保事故责任及因污水处理不合格所产生的一切责任(含罚款）。
14.负责但不限于采购人环保管家服务的內容要求，（见下表），如采购人的环保管家服务的內容与上述同项的部分有不同要求，则按环保管家服务的內容要求的要求实施。
采购人环保管家服务明细表
项目名称
事项明细
备注
排污许可执行报告
台账记录
监测信息记录
含监测费，由供应商负责
生产设施运行状况记录
供应商负责
燃料分析记录
供应商负责
废气处理设施运行情况记录上传
供应商负责
污水处理设施运行情况记录上传
供应商负责
执行报告
月报
每月填报一次，一年填报12次，由供应商负责
季报
每季度填报一次，一年填报4次，本底资料，由供应商负责
年报
每年填报一次，由供应商负责
监测记录
根据自行监测方案监测频次要求上传数据
含监测费用，由供应商负责。
环保问题排查服务，包括排查内容：环保手续合法性；废气收集及治理设施有效性；废水收集及治理设施有效性；固体废物贮存及处理合规性；环境风险防范设施有效性
由供应商负责，但不包括现场硬件整改费用，不包含因产能、工艺方面扩建需重新编制环评报告。
日常管理服务
提供环境保护政策咨询服务，协同采购人对接环保部门，环保部门发文传递，指导采购人应对环保日常巡检，协助采购人环保会议、上报资料
省固废平台数据申报
不含危废、一般固废合同费用
自行监测平台数据录入
含监测费用，由供应商负责


	2
	（二）工作质量要求及责任

1.供应商须建立和完善各种规章制度，包括运营管理制度、维护保养制度、操作规程、应急预案和安全生产管理制度，并报采购人同意后执行。

2.供应商需建立健全规范的管理档案、设备运行档案、设备维保档案。

3.供应商应结合不同工艺的特性，制定健全的项目运行维护管理制度，明确日常运行维护内容，落实专人负责管理，根据进水水质及时调节系统各种运行参数，并对设备进行卫生清理，通过定期检查、定期保养，确保整个系统正常稳定运行，做好运维台账记录。

4.供应商负责日常维护保养工作，要求对设备设施定期进行巡查及维护保养，确保系统正常工作；及时发现故障，并维修或采取其他措施进行补救，避免更严重的后果。

所有的巡检和维修保养工作进行记录，包括但不限于运行记录、巡查维护保养记录、值班记录、维修记录、设备更换记录等在内的相关记录资料，原始记录资料交采购人存档；如有突发事故发生，自发生之日起两天内提供事件处理报告给采购人。
5.维修、保养及安装工程必须按国家有关消防、安全生产、建筑规范，机电安装、电力安装维修规范等标准执行；维修及安装效果必须达到恢复原使用功能或优于原状；供应商所有维修及安装等工作原则上均不能对医院工作造成影响，确因需要的必须经医院主管部门批准方可进行。

6.遇恶劣天气如台风、暴雨、洪涝水浸灾害，突发事故如火警、暴乱、全市大面积停电的重大事件时，应主动服从医院的安排，加强值班或调应急人员进行抢险救灾工作，该情况下医院不再额外支付费用（不可抗力情况除外）。

7.供应商需组织和参与医院应急救援及其演练，开展安全生产培训。

8.在系统运作及维护管理期间污水处理设施出现故障的，供应商应及时向采购人汇报，并迅速组织人员检修，在24小时内恢复污水处理设施的正常运行，如客观原因不能在 24小时内修复的，须制定修复方案报采购人，经采购人同意后在双方协商工期内完成修复。超期完成修复的按500元/天扣罚。

9.供应商不得擅自闲置或人为损坏污水处理设施，并应做好设施围蔽、标识等工作，否则，采购人有权解除合同，由此造成的所有损失由供应商承担。

10.如因供应商的原因造成污水排放不达标，由供应商承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任，如因供应商操作、维护、保养或投药不足等管理不当致使污水检验不合格受环保部门的所发生的一切处罚，责任由供应商承担，直至解除合同。

11.供应商的工作人员在服务期间应加强安全管理，因供应商责任引发的安全事故，供应商必须承担由此引起的一切责任，包括但不限于经济与法律责任；因供应商工作人员过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由供应商承担。

12.供应商需按国家法律、法规的相关规定，为指派在采购人处工作的员工办理劳动用工手续，并承担保险、工资、劳保福利及其它一切费用，因违法用工造成的法律后果全部由供应商承担。

13.供应商提供符合现场需要的技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的运营管理和维护保养工作；供应商应保证所有指派到采购人处工作的人员均经过岗前培训，并且成绩及格。

14.在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人有直接指挥权；对安全事故及重大故障，供应商必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给采购人，禁止隐瞒的行为；
15.供应商所有员工必须着装统一，戴工牌上班，保持仪容、仪表整洁卫生。

	3
	（三）双方的权利与义务

1.采购人有权对供应商维保工作进行监督检查。供应商现场工作人员在工作中应接受采购人监督，按时完成各种任务。

2.供应商违反本合同及有效组成部分的任一条款或包括用户需求书在内所有招投标文件中的任一条款，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿一切损失。
3.采购人有权要求供应商提供符合招标文件中《用户需求书》要求的合格产品及相关服务。
4.采购人委托供应商承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

5.采购人应按本合同约定的结算方式支付供应商相应款项。
6.采购人指派一名经办人负责合同期内与供应商的联系和对接工作。
7.采购人负责协调该项目的设施用地及提供日常水电、提供现场工作场所。
8.供应商供应的产品或服务售出后有权凭正规发票向采购人提出及时结算货款。
9.供应商有义务按招标文件《用户需求书》的相关要求提供合格产品及相关服务，并承担相关责任，有义务履行自身投标文件约定与兑现相关承诺。
10.供应商有义务主动对产品或服务质量进行检测，确保产品和服务符合合同规定要求。
11.供应商负责本项目的运营和协助采购人排污证年审、换证等工作。
12.供应商负责承担本项目实施过程中的各项检测费用。
13.供应商应保证项目顺利交接，平稳过渡。供应商要与上一任供应商做好交接工作，同时在本项目服务期限届满时应与下一任供应商做好交接管理工作。

	4
	（四）考核要求

1.按月考核(考核表详见附表1)，综合评分汇总满分为100分，综合评分汇总得分作为服务质量评分的依据。每3个月的平均考核结果作为每期服务费的付款依据。

2.每3个月平均综合评分85分（含85分）以上为合格，按当期服务费的100%予以结算。

3.每3个月平均综合评分85分以下60分以上的，按得分占总分的百分比乘以当期服务费总额予以结算，例如季度综合考评为84分则按当期服务费总额的84%予以结算，依次类推。

4.每3个月平均综合评分在60分（含60分）以下的，扣除当期全部服务费。

5.每3个月平均综合评分在85分以下（不含85分）的，采购人有权要求供应商更换服务人员，并以书面形式向供应商提交整改应对措施。

6.连续2个支付周期平均综合评分在60分（含60分）以下，则视做供应商违约，合同解除。

附表1：污水站运营服务项目质控检查表
评价指标
权重
评价方法
得分
注释
污水处理系统运行管理及维保工作

5

对污水设备，设施的日常维护运行管理，包括设备、设施的每天运行记录。符合5.0，每发现一处不符合扣0.5。

5

池的清疏工作，符合5.0，每发现一处不符合扣0.5。

5

泵的维护管理，包括污水处理所有运行中的设备，每天运行记录和安全及卫生管理工作。符合5.0，其它每发现一处不符合扣1。

5

所有管网(包括加药管、风管等管道)的维护保养工作。符合5.0，每发现一处不符合扣0.5。

5

工作区域卫生及清洗工作。符合5.0，每发现一处不符合扣0.5。

污水站所属设施维修保养工作

5

设施的维修、保养、翻新工作。符合5.0，每发现一处不符合扣0.5。

设备、设施的维修保养工作

5

设备的维修、保养工作,包括污水处理所有运行中的设备，符合5.0，每发现一处不符合扣0.5。

污水处理合格排放、消毒用药安全使用及管理、工作人员持证上岗

20

污水符合达标排放标准、消毒用药安全使用及防盗管理，工作人员持证上岗。符合20,每发现一处不符合扣5。

故障修复时间

5

一般性维修1天内完成，紧急维修1小时内完成，符合5.0，每发现一处不符合扣1。

垃圾清运

5

在服务过程中产生的污泥、垃圾自行且必须3天内清理完毕。符合5.0，每发现一处不符合扣2。

遵纪守法

5

符合国家相关法律法规，如劳动法，按时发放员工工资。符合5.0，每发现一处不符合扣1。

服务质量

服务能力

10

□ 在本月度超50%的委托服务无法按时的完成，0分
□ 在本月度委托服务基本按时的完成，5分
□ 在本月度内均按时完成委托服务，8分
另外：
在本月度对委托服务能提前完成，满足客户的需要的每次加2分。
服务配合度

20

□ 非常满意 20分
□ 满意 15分
□ 一般 10分
□ 不满意5分
□ 非常不满意0分
合计

100

中标供应商管理人员签名

采购人管理人员签名




备注：以上考核内容可根据采购人实际实施工作过程而调整。

四、知识产权产权归属
供应商应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。
五、保密

项目实施过程中至供应商正式向采购人交付技术文档资料时止，供应商必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于供应商过错导致的上述资料泄密的，供应商必须承担一切责任。项目完成后，采购人、供应商双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。
六、违约责任与赔偿损失

1.合同生效后，如采购人无故要求终止或解除合同，已开始的工作，采购人应根据供应商已进行的实际工作量支付相应的费用。另外采购人需向供应商支付合同总金额的10%作为违约金。

2.供应商提供的产品或服务不符合本合同规定的，采购人有权要求供应商立即做出整改，供应商未在3日内进行整改的，视为违约，须向采购人支付本合同总金额的10%作为违约金。

3.供应商未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总金额的 1‰的数额向采购人支付违约金，逾期 1个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

4.合同生效后，供应商无故要求终止或解除合同，如造成这个人损失的，供应商应赔偿采购人损失费用，另外供应商需向采购人支付合同总金额的10%作为违约金。




