附件1：

# 用户需求书

- 项目概况：

- （一）项目名称：中山市黄圃人民医院2026年信息机房网络及信息安全设备维保服务项目

# （二）项目内容：为保障医院各项业务的连续稳定运行，支撑医院全面的数字化转型，现计划对数据中心机房及各弱电间的网络、信息安全及相关设备采购专业的运维服务。旨在建立一套常态化、预防性的运维服务体系，以提升系统整体可靠性，确保医疗业务不受潜在设备故障的影响。本项目维保范围覆盖医院信息化机房及各个弱电间的所有网络设备、安全设备、服务器、存储设备及机房基础环境设备，设备总数约92台（参考信息化设备维保清单，具体以医院所投入使用设备为准）。

二、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 项目信息化设备维保清单 | 服务期（年） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市黄圃人民医院2026年信息机房网络及信息安全设备维保服务项目 | 详见附件2 | 1 | 40万 |

三、项目内容

（一） 基础设施运维。包括网络与通信设施维护，覆盖医院所有区域的网络设备，包括信息中心机房、门诊住院综合大楼、医技楼、各号楼、第二办公区及新糖门诊、大岑门诊等的网络设备及综合布线系统进行维护。确保网络连通性与性能，定期检查设备运行状态、端口利用率，进行VLAN划分与策略优化，并对信息中心机房及全院22个弱电间的线缆进行梳理、标签规范化管理及故障信息点维修。

（二） 服务器与存储设备维护。包括对机房内的服务器、存储设备、容灾备份系统及超融合平台进行维护。定期巡检设备硬件状态，监控性能指标，按计划进行数据备份并验证其可恢复性，同时对虚拟化平台、操作系统、集群软件及数据库提供技术支持与故障排查。

（三）信息安全设备运维。包括对防火墙、上网行为管理、堡垒机、流量探针、安全感知平台、统一端点安全管理系统等安全设备进行日常监控、策略优化、日志分析和安全加固。

（四）机房环境设施维护。

1.对电气系统、空调系统、动环监控系统、监控动力、环境的系统进行维护，确保其准确报警和有效记录。

2.提供信息机柜供电的12个20位PDU（16A插头输入，20位10A插座输出），同时供电插座更换为12个耦合器连接器及实现物理网线有序排布，消除交叉缠绕，所有线缆走向统一美观。

3.服务器区交换机升级替换服务，现有服务器区交换机接入端口为千兆网口，部分设备已支持万兆接入，并且服务器区交换机已无多余的光口。供应商提供服务器区2台14个万兆光口+8个千兆电口的交换机，进行融合改造并做堆叠使用，满足未来业务新增使用。

4.核心交换机业务板卡扩容服务，现有主核心交换机万兆端口不足，供应商提供核心交换机24个万兆光口业务板卡,并配套10个光模块与10米条线，并提供板卡扩容服务。

（五）安全服务与升级。包括防火墙、上网行为管理等设备安全更新与订阅并及时更新病毒库、漏洞特征库、入侵防御特征库等，以应对最新安全威胁。

1.对超融合等平台进行固件或系统升级前，需完成配置及数据备份，并制定回滚预案。

2.对年度新上线业务系统上线前做漏洞扫描及渗透测试，每季度进行漏洞扫描及渗透测试，发现系统安全隐患，协助修复并提交报告，其中渗透测试报告需第三方具有相关资质的机构出具报告。

3.每年至少提供4次对网络结构、安全策略进行评估优化服务，协助进行安全自查整改。

4.制定应急演练预案，在每年协助单位开展2次应急演练服务，并出具应急演练报告。发生重大活动期间或网络安全攻防演练，提供重点时段的安全保障和现场值守服务。

5.每年对我HIS、LIS、PACS三个业务系统进行系统风险评估1次，提供第三方具有相关资质，并符合国家标准的风险评估报告。

6.按照中山市医疗卫生机构网络数据安全绩效考核指标要求，协助完善相关指标及材料的整理工作。

（六）医保专网、120专网、新糖口腔科专网：

提供中山市黄圃人民医院（地址：中山市黄圃镇龙安街32号）至中山市医疗保障局(地址：中山市中山三路26号市府第二办公区）1条100M、中山市急救中心（地址：中山市孙文东路2号）一条10M和新糖口腔科(地址：中山市黄圃镇新明中路7号）一条100M，合计3条VPN专用网络通道服务。

（七）网络安全等级保护复测服务（HIS\LIS\PACS）

1.差距测评：根据网络安全等级保护定级情况，制定信息系统安全等级保护测评方案，对信息系统涉及的机房、网络/安全设备、主机设备、应用系统、安全管理体系等进行等级保护差距测评，并提交不符合项表和整改建议（现场测评）。对被测信息系统服务器、应用系统进行漏洞扫描，列出被测信息系统中存在的主要问题以及可能造成的后果，并提出整改建议（现场扫描+远程扫描）。根据扫描结果进行漏洞分析及说明，对系统开展渗透测试，进行弱口令测试及其他手工测试，并提交修复建议（互联网渗透+现场渗透）。

2.整改与验收测评：完成网络安全整改与加固工作，我院根据《GBT28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》及相关等保2.0标准和要求，对信息系统进行验收性测评，并出具测评报告（现场测评）。

3.交付物：《xxx系统网络安全等级保护测评报告》。

四、技术要求

（一）信息类设备明细表

1.见附件2:信息化设备维保清单

（二）维护服务要求

1.提供1名或以上精通相关设备的维保技术人员或团队根据院方要求进行全年的不定期驻场服务，并提供7*24小时的远程技术支持，维护供应商及团队提供对应的资质证明。

2.工程师需对机房所涉及的设备、操作系统进行充分熟悉学习并熟练掌握安装配置维护技术，当设备出现问题时，能及时发现并协助相关技术人员解决故障。

3.维护人员接到采购人报障后先初步排除故障，能现场解决的现场处理，需要更换配件的及时和采购人相关人员沟通。

4.保障措施

硬件设备故障，供应商需承诺在规定时间内无偿提供不低于故障设备规格型号档次的备品备件，直至故障设备修复完成:供应商需具备售后服务能力，包括不限于拥有相应的设备和人员，可随时上门进行维修及检测。维护期间各系统设备因故障需要更换备件的，由维护公司提供设备的备件报价。备件报价不得高于市场销售价格。

5.远程技术支持服务

要求设有客户服务热线，提供全天候无间断的产品技术咨询、故障申报、硬件维修、培训需求受理、以及服务政策咨询等服务内容。除此之外，应为采购人建立详尽的服务档案，帮助采购人进行服务历史情况回顾和总结。可提供服务内容：

5.1售后技术咨询、故障申报、远程故障受理；

5.2产品技术咨询、设备硬件更换/维修、培训请求；

5.3服务产品咨询以及服务投诉与建议；

5.4最新版本获取、产品配套的用户配置手册；

5.5在线技术支持、在线咨询答疑。

6.服务响应时间

6.1 30分钟响应方式：在接到维护服务信息后，30分钟内安排驻场技术人员到达故障现场，处理系统故障。

6.2 2小时响应方式：经技术人员检修，如预计设备故障在2小时内无法排除的情况，将在设备故障时间起计2小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

6.3 24小时响应方式：提供24小时响应服务，全天24小时服务热线电话，2小时内提供备件更换服务等。

7.现场技术支持服务要求

7.1在服务期内，当故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，成交人需派遣工程师赶往采购人现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

7.2采购人重要会议期间，成交人需派遣工程师驻点，协助采购人解决突发设备使用问题。

7.3一旦确定需要前往现场处理，无论故障级别，工程师须赶往现场，排除故障。

8.技术团队要求

8.1为保证项目进度与质量，需配合采购人时间部署和工作要求。

8.2项目经理（项目负责人）需对本项目的整体工作负责，随时与采购人沟通，指导和监督团队其他人员每天的工作计划，跟踪项目进度，及时处理项目中碰到的问题。项目入场时提供项目经理、技术团队的相关资质及社保证明（如项目管理专业人员、网络工程师、安全及云计算资深工程师、CISP注册信息安全专业、安全渗透测试工程师等）。

8.3严格按照进度要求监督项目进度。对可能影响进度的情况，提前做好准备工作。

8.4保证有充足的后备与应急人员，以应付突发的大量临时性指定任务，确保项目进度。

8.5成交供应商需配备多名后备工程师作为本项目现场及远程技术支持，协助解决疑难技术问题。

8.6项目团队成员需具有与项目相匹配的专业技术能力。

9.应急服务

9.1应急情况一般是指：系统宕机且未能确定故障原因、因突发事件并发而造成不能提供有效备件、第一次现场服务故障未排除、因自然灾害等不可抗力造成设备损坏等情况。

9.2以下情况虽然不属于成交供应商责任范围，但成交供应商要尽全力予以配合：因地震、雷击、战争等不可抗拒力造成设备损坏；因供电系统、火灾等造成设备损坏。

9.3应急响应时间：法定节假日期间，如发生重大故障，成交供应商应在5分钟内响应，在半小时内由驻点人员赶赴现场。同时以最快速度与采购人共同讨论，在20分钟内成立应急事件处理小组，组织后备专业技术团队，制定应急预案，与驻点技术人员一同以最快速度进行故障处理，直至问题解决。

9.4应急措施：在突发应急情况时，将迅速派出高层管理人员赶赴现场，会同采购人领导共同协商，调度指挥各方面有效资源完成抢修工作。针对不同情况，将单独或同时采取以下几种应急措施：

9.5紧急备机替换：当服务器设备出现故障且无法快速恢复时，成交供应商需提供备用机给采购人，以保障采购人业务系统在最短的时间内恢复运行。

9.6紧急调用第三方资源：与现有设备厂家建立良好合作关系，可以获得各厂商优先的技术支持和备件服务。在十分紧急情况下，可借助第三方后备厂商资源，包括备件、技术资源、技术工程师等。

9.7重大故障书面报告：在重大设备故障解决之后，成交供应商应对重大故障事件形成书面报告给医院，将事故发生原因、处理方式以及如何避免再次发生的方法等内容进行详细记录，并归入设备档案库中，在项目服务期结束后统一交还医院，以便作为日后借鉴依据。

10.定期设备检查

基于对服务双方终极目标是“最大限度避免故障发生”的理解，根据采购人的需求，每季度对采购人的保修设备进行全面检查，将可能存在的故障隐患提前诊断和处理，保障用户系统的稳健运转。

具体维护计划为：

10.1每个季度（最长时间间隔）派经验丰富的工程师到用户主要核心设备（包含网络安全设备、服务器存储、核心及各楼层接入交换机、精密空调、UPS等）现场进行全面检查维护同时疏通精密空调下水管，每半年免费更换一次空调滤网。并提供详细的巡检报告，格式自拟。

10.2在重大节日前派经验丰富的工程师到用户主要核心设备（包含服务器存储、核心及各楼层接入交换机、精密空调、UPS等）现场进行全面检查维护。对维护范围内的系统、设备协助进行安全检查。

10.3详细记录定期检查服务的处理方式、过程、结果等现场工作纪要等。

10.4根据巡检结果，在巡检结束之日起的5天内向采购人提交完整的巡检报告，并对巡检中发现的故障隐患提出改进方案，在改进方案中应明确整改时间计划，经采购人确认后按计划完成整改。

10.5每个季度巡检一次所有弱电间所有线缆走向统一美观，保持弱电间清洁。

11.漏洞修复

对于发现的服务器操作系统及操作系统附带软件的中高危漏洞，成交供应商需在漏洞发现后3个工作日内完成修复。

12.网络安全等级保护安全计算环境部分不合符项整改服务

12.1对2025年度网络安全等级保护测评的安全计算环境部分不合格进行整改，如部分设备未采用两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，排查弱口令、默认超级管理员等帐号，实现权限分离。

12.2机房管理制度完善，并对机房管理制度、信息系统安全措施、计算机病毒防范管理措施、机房设备管理安全事故处理、机房规章管理制度等张贴上墙牌。

13.信息机柜供电改造服务

供应商提供信息机柜供电的12个20位PDU（16A插头输入，20位10A插座输出），同时供电插座更换为12个耦合器连接器及实现物理网线有序排布，消除交叉缠绕，所有线缆走向统一美观。为保障改造时采购人的业务连续性，实施前供应商准备如下：

13.1提供实施工程师必要的资质，如特种作业操作证的电工作业证、网络工程师、存储或虚拟化工程师、网络安全工程师、项目管理等证书；

13.2实施前提供相应的实施计划，如时间计划、人员计划、材料计划、应急计划等；

13.3对服务器、网络设备、安全设备关机与重启，直至改造后恢复业务正常为止。

14.服务器区交换机升级替换服务

现有服务器区交换机接入端口为千兆网口，部分设备已支持万兆接入，并且服务器区交换机已无多余的光口。供应商提供服务器区2台14个万兆光口+8个千兆电口的交换机，进行融合改造并做堆叠使用，满足未来业务新增使用。

15.核心交换机业务板卡扩容服务

现有主核心交换机万兆端口不足，供应商提供核心交换机24个万兆光口业务板卡,并配套10个光模块与10米条线，并提供板卡扩容服务。

16.整体考核机制和退出机制要求

在维护期，采购人按年度对照合同条款逐条采用100分制进行综合考核，规范化管理（详见附件3：考核表），以每项考核标准进行扣分，60分以下为不合格。考核评分结果达到90分（含90分）以上，采购人不扣除履约保证金；如考核评分结果达到80-90分（含80分），采购人有权扣除履约保证金的10%并按采购人要求进行整改；如考核评分结果达到70-80分（含70分），采购人有权扣除履约保证金的30%并按采购人要求进行整改；如考核评分结果达到60-70分（含60分），采购人有权扣除履约保证金的50%并按采购人要求进行整改；如考核评分结果少于60分，采购人有权全额扣除履约保证金而无须对中标人进行任何赔偿。根据有关要求和规定，结合实际情况，采购人有权对此考核表指标内容、分值、考核办法作必要调整。

## 五、信息安全设备与超融合平台维保服务内容：

| 维保设备名称 | 维保内容 | 单位 | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威胁检测探针STA-100-B420 | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、安全感知系统探针特征库： |  |  |
|  | 四、产品质保： |  |  |
| 下一代防火墙AF-1000-G600P | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、深信服云智订阅软件（含安全特征库和URL库）： |  |  |
|  | 四、备机服务 |  |  |
| 下一代防火墙AF-1000-L4478 | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、深信服云智订阅软件（含安全特征库和URL库）： |  |  |
|  | 四、本地网关杀毒模块及升级许可 |  |  |
|  | 四、备机服务 |  |  |
| 下一代防火墙AF-1000-L4670 | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、深信服云智订阅软件（含安全特征库和URL库）： |  |  |
|  | 四、本地网关杀毒模块及升级许可 |  |  |
|  | 五、产品质保： |  |  |
| 安全感知系统SIP-1000-E600 | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、安全感知系统探针特征库： |  |  |
|  | 四、产品质保： |  |  |
| 日志审计系统SIP-Logger-C600 | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、产品质保： |  |  |
| 堡垒机OSM-1000-B1150 | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、产品质保： |  |  |
| 上网行为管理AC-1000-D600Y | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、URL&应用识别规则库升级： |  |  |
|  | 四、备件先行 |  |  |
| HIS集群：aServer-R-2205（共3台服务器） | 服务有效期内提供集群的软件升级维护授权以及硬件的上门维修服务，并针对部分场景主动告警通知。 | 年 | 1 |
|  | (1) 软件升级，包括：版本等在线升级和定期补丁更新； |  |  |
|  | (2) 硬件产品质保），自客户保障之日起，最快下一工作日内维修人员携带备件上门维修。 |  |  |
| 容灾集群：aServer-R-2105（20221109A0000991共3台服务器） | 服务有效期内提供集群的软件升级维护授权以及硬件的上门维修服务，并针对部分场景主动告警通知。 | 年 | 1 |
|  | (1) 软件升级，包括：版本等在线升级和定期补丁更新； |  |  |
|  | (2) 硬件产品质保），自客户保障之日起，最快下一工作日内维修人员携带备件上门维修。 |  |  |
| 超融合集群存储交换机aRS6300-24X-LI-15X | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、产品质保： |  |  |
| aRS5300-28T-4F（共2台交换机） | 一、使用过程中提供7*24小时技术支持； | 年 | 1 |
|  | 二、软件升级： |  |  |
|  | 三、产品质保： |  |  |
| 数据库管理平台DMP | 一、软件升级： | 年 | 1 |
|  | 二、服务期内完成一次针对数据库的应急演练 |  |  |
| 其他技术服务 | 下一代防火墙AF-1000-G600P、下一代防火墙AF-1000-L4478、集群aServer-2105（CF964512AF01173C）出现硬件故障或技术问题时，6小时内响应并提供备机服务。 | 年 | 1 |

## 六、医保专网、120专网、新糖口腔科专网租用

（一）符合信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的通信业务质量要求。

（二）长期运行基本无瞬时中断现象，误码率达10E-6以内。

（三）全网年度运行率达到99.99%以上，有节点之间的时延≤50ms，丢包率小于1%。

（四）承诺应提供 7×24 小时电话技术支持和故障申告服务，具有完备的售后服务网点，确保售后服务范围涵盖中山市地域，自故障申告起10分钟内响应，电路故障恢复时限小于2小时；光缆故障恢复时限不超过5个小时（含赴途时间）。

（五）供应商必须承诺，医院现有专线通道服务的顺利续期和正常使用。

## 七、网络安全等级保护（三级）复测服务

（一）服务要求

1.完成采购人HIS信息系统、LIS信息系统、PACS信息系统的网络安全等级保护（三级）复测测评和整改工作，并通过网络安全等保测评第三级复测（提供由具有等级保护测评资质的测评机构颁发的等保测评报告及中山市公安局颁发的备案证明（或报告接收回执）），否则不能通过验收，测评及整改过程中（含机房配套设备及运行环境）所发生的一切费用均由成交供应商承担。

2.项目必须依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》开展，成交供应商应具备独立完成本项目的能力。

3.在项目现场实施周期内，必须为本项目成立等级保护测评小组，安排包括项目经理和核心技术人员的现场驻场服务，所需电脑、工具等设备自行提供。

4.采购人对差距测评中发现的问题进行整改，包括但并不限于以下内容：涉及文档制度类的整改项，需要提供模板与采购方编写完成。

5.对于测评中产生的漏洞与差距项，需要灵活的根据采购人实际情况提供详尽可落地的修复整改方案。

（二）技术要求

1.由具有等级保护测评资质的测评机构依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)，通过访谈、检查、测试等测评方式，对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个层面内容开展测评工作。

2.差距测评：根据网络安全等级保护定级情况，制定信息系统安全等级保护测评方案，对信息系统涉及的机房、网络/安全设备、主机设备、应用系统、安全管理体系等进行等级保护差距测评，并提交不符合项表和整改建议（现场测评）。对被测信息系统服务器、应用系统进行漏洞扫描，列出被测信息系统中存在的主要问题以及可能造成的后果，并提出整改建议（现场扫描+远程扫描）。根据扫描结果进行漏洞分析及说明，对系统开展渗透测试，进行弱口令测试及其他手工测试，并提交修复建议（互联网渗透+现场渗透）。

3.整改与验收测评：完成网络安全整改与加固工作，我院依据《GBT28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》及相关等保2.0标准和要求，对信息系统进行验收性测评，并出具测评报告（现场测评）。

3.1交付：《系统网络安全等级保护测评报告》电子版和纸质版。

3.2验收要求：

成交供应商应在约定服务期内完成采购人HIS信息系统、LIS信息系统、PACS信息系统的网络安全等级保护（三级）复测测评、整改、验收，并取得并通过网络安全等保测评第三级复测（提供由具有等级保护测评资质的测评机构颁发的等保测评报告及中山市公安局颁发的备案证明（或报告接收回执））。