附件1：

用户需求书

- 一、基本要求

- 1.项目名称：中山市黄圃人民医院2025年消防设备设施安全检测服务项目

- 2.项目背景：中山市黄圃人民医院消防设施配备较齐全，现阶段医院配置的消防系统有：消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防自动报警系统及中央监控系统（含美国原厂新普利斯4100U火灾自动报警控制器4台；各类型探测器约5000个、148个无线烟感）；消防水泵及水箱、防排烟系统、消防联动系统（如事故广播、警铃系统等）、应急照明及疏散指示系统、气体自动灭火系统（2套）、消防门（有防火门常开联动系统）及防火卷帘及辅肋消防灭火设施等。拟开展2025年消防设备设施安全检测服务采购活动。

- 3.供应商应将企业和人员信息录入广东省“三库一平台管理信息服务系统”。

- ★4.应在“广东社会消防技术服务平台”进行报备，有资质出具相关的检测报告。（需在响应文件中提供“广东社会消防技术服务平台”报备截图证明，加盖公章）

- 5.具有专业的检测队伍，一级注册消防工程师2人，消防设施操作证2人。

- 6.供应商开展消防设施检测、评估、现场评定等业务的消防服务机构的人员、设备和办公场所等应符合国家相关从业条件，并在我市建设工程企业管理诚信平台登记，其检测信息系统应接入中山市工程质量建材和检测监管系统。

- 7.消防服务机构的诚信登记规定详见《中山市住房和城乡建设局关于调整消防技术服务机构诚信登记有关事项的通知》（中建通〔2020〕68号）。

- 二、检测时间

- 1.签订合同后15个工作日内开展检测工作并完成所有项目的检测工作、提交符合相关法律法规要求的《检测报告》，不得无故拖延，否则，采购人有权另请第三方进行检测，所产生的费用及一切经济损失由成交供应商承担。

- 三、检测内容（包括但不限于）

- 1.消防给水系统；

- 2.消火栓系统；

- 3.火灾自动报警系统；

- 4.自动喷水灭火系统；

- 5.机械加压送风及排烟系统；

- 6.应急广播系统；

- 7.应急照明及疏散系统；

- 8.防火门、窗、防火卷帘设施；

- 9.消防专用电话；

- 10.建筑灭火器；

- 11.消防控制室；

- 12.各类与消防安全有关的设备。

- 四、检测具体内容及要求

- 1.按照以下相关国家法律法规、检测标准等对中山市黄圃人民医院内红线区域内（中山市黄圃镇龙安街32号）及第二办区、院外门诊、宿舍等凡属医院使用区城的全部消防设备进行第三方年度检测，包括：

- （1）《中华人民共和国消防法》；

- （2）《中华人民共和国消防法实施细则》；

- （3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- （4）《建筑电气工程施工质量验规范》（GB50303-2002）；

- （5）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- （6）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）；

- （7）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）；

- （8）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

- （9）《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）；

- （10）《防火门》（GB12955-2008）；

- （11）《通风与空调工程施工验收规范》（GB50243-2002）；

- （12）《建筑防火及消防设施检测技术规程》 (DBJ/T15-110-2015)；

- （13）《医疗机构消防安全管理九项规定（2020版）》；

- （14）《消防监督检查规定》；

- （15）《WS308-2009 医疗机构消防安全管理》；

- （16）《火灾自动系统施工及验收规范》；

- （17）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；

- （18）《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》；

- （19）《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》。

- 2.检测项目内容清单：

| 消防检测项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 明细清单 |  |
| 一 | 自动报警系统 | 1 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） |
|  |  | 2 | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） |
|  |  | 3 | 联动设备点 |
|  |  | 4 | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） |
|  |  | 5 | 电话插孔与电话机配备 |
|  |  | 6 | 电梯手动、自动迫降 |
|  |  | 7 | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） |
|  |  | 8 | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） |
|  |  | 9 | 检测消防水泵主备电源自动切换装置是否正常 |
| 二 | 防火门 系统 | 10 | 防火门 |
|  |  | 11 | 联动情况 |
| 三 | 气体灭火系统 | 12 | 气体灭火系统 |
| 四 | 水喷淋灭火系统 | 13 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） |
| 五 | 消火栓 系统 | 14 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） |
|  |  | 15 | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置） |
|  |  | 16 | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵） |
|  |  | 17 | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱） |
|  |  | 18 | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） |
| 六 | 防排烟 系统 | 19 | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） |
|  |  | 20 | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套) |
|  |  | 21 | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa） |
| 七 | 应急照明及疏散 系统 | 22 | 检查双电源切换和供电是否可靠； |
|  |  | 23 | 检查应急照明和疏散指示装置供电情况 |
|  |  | 24 | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、断电保持时间） |
| 八 | 应急广播系统 | 25 | 检测声音的传输、制式的调校、录音盒放音的效果是否正常。 |
|  |  | 26 | 检测系统运行是否正常 |
| 说明：项目不限于自动报警系统、防火门系统、气体灭火系统、水喷淋灭火系统、消火栓系统及防排烟系统等六大系统，以具体的实际建筑消防设施为准。 |  |  |  |

- 3.检测开展要求：

- （1）成交供应商必须按采购人要求对照以上项目清单对每一个项目进行检测，并如实记录检测结果，一旦发现遗漏、弄虚作假的情况，所导致的一切后果及责任由成交供应商自行承担。

- （2）成交供应商在开展检测工作时，必须配备专职安全员，建立健全安全制度，项目负责人必须到现场巡查和监管，做好工作人员的安全措施，确保现场、员工和第三者的安全。

- （3）成交供应商应为所派工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员配置安全设施及购买人身意外伤害保险。成交供应商及其人员在开展工作过程中发生的所有意外和责任均由成交供应商负责。

- （4）本项目涉及的保密数据和资料包括检测资料、测量控制资料、地形图资料、作业过程资料和采购人在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料，仅限于成交供应商在本项目在合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供。因成交供应商原因造成泄密事故的，由成交供应商承担所有责任。

- 4.检测报告要求：

- （1）按要求完成对检测范围内的消防系统检查测试后，应根据检测结果如实提交《自动消防系统检测报告》给采购人，至少提供一式两份检测报告。

- （2）成交供应商出具给采购人的《自动消防系统检测报告》必须加盖成交供应商公章，不得使用成交供应商“分公司”、“办事处”、“代理点”、“业务章”、“合同章”等章代替成交供应商的“公章”， “公章”必须与成交供应商名称一致。

- 五、报价要求

供应商的报价应包含本项目所需的一切费用，包括（但不限于）：工作人员工资、食宿、福利、服装、通信工具、社保、医疗、运输、检测、报告编制、送审、报告输出、数据库录入、数据汇总、总结编写及完成该项目所须工具、可预料的风险和措施、税费等所有费用。

- 六、付款方式

- 本合同的款项以人民币银行转账方式支付。成交供应商完成检测工作并提交检测报告并经采购人确认符合标准后，开具合同金额的有效发票（含税）等资料，采购人核对无误后，60日内向成交供应商支付合同款项。

- 因采购人使用的是财政资金，申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。