附件1：

用户需求书
项目名称：中山市黄圃人民医院精密空调主控板采购项目。
二、项目编号：PYCG-XX-202603-05。
三、项目内容及技术要求：

1.采购内容：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	P2045UAPMP1R精密空调主控板
	块
	1
	一、功能定位：

1.空调主控、压缩机驱动、系统逻辑控制、告警与监控

2.板型：工业级PCB主控板，带端子排与DB9接口

二、物理尺寸：
1.安装孔距：220mm（长）× 140mm（宽）

2.重量：约 0.8kg

三、电气与供电参数：
1.系统供电：24V DC（22–26V DC范围）

2.最大电流：3A（整机系统供电）

3.输入保护：板载过流、反接保护

4.接地：PE（保护地）、GND（信号地）双接地设计

四、通信接口参数（核心）：
1.RS‑485主通信口（P2端子）

接口：3位端子（A+、B‑、GND）

波特率：1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps（默认 9600）

数据格式：8数据位、1停止位、无校验

超时：1500ms

帧间隔：50ms

2.RS‑232调试口（DB9母头）

引脚：仅2（RXD）、3（TXD）、5（GND）有效

波特率：同RS‑485（默认 9600）

五、环境参数：
1.工作温度：0°C ~ 30°C（室内机柜环境）

2.相对湿度：5% ~ 95% RH（无凝露）

3.海拔：≤ 2000 m（高海拔需降额）

4.防护等级：IP20（机柜内安装）

六、控制与保护功能：
1.压缩机控制：压缩机逻辑、延时保护、均衡运行

2.风机控制：调速 / 启停、过载保护

3.温湿度控制：高精度 PID 调节

4.告警管理：高压、低压、高温、低温、水流、风机故障、通信异常

5.保护机制：过流、过热、相序、缺相、压缩机延时启动


2.按国家规定的产品三包期限要求。

3.供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及采购文件要求。

4.供应商提供的货物必须为原装出厂、正版、全新未启封、无污、表面无划痕、无缺陷隐患的产品，来源渠道合法，各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准，且无任何的侵权行为，货物在开箱检验时必须完好，无破损。
5.供应商提供的货物须按国家规定的标准及保护措施进行包装，包装材料、标识和随货资料应符合国家的有关要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
四、商务要求
	交货期
	自签订合同后7天内完成安装调试。

	交货地点
	采购人指定地点。

	响应有效期
	从提交响应文件的截止之日起90日历天。

	付款方式
	1.成交供应商向采购人开具有效发票，采购人在收到等额发票等申请款项资料且核对无误后60天内以银行转账方式一次性付款给成交供应商。

2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：①成交通知书；②合同；③验收单；④成交供应商开具的和支付金额等额的正式发票。

3.因采购人使用的是财政性资金，采购人申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应费用到账延迟，且不视为采购人违约。

	验收要求
	1.货物安装调试完成后7个工作日内验收，验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

2.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。若发生上述情形，采购人有权要求退货或换货，由此产生的有关费用由成交供应商承担，验收期限相应后延。

3.如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，以保证货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

4.成交供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

	质保期
	质保期≥1年。质保期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

	履约保证金
	不收取。

	报价说明
	1.成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，以及合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用。

2.本项目报价包括货物、其它相关配件、包装、安装、各项税费、运费、保险费、仓储费等的全部费用，成交供应商不得以任何理由向采购人加收其他任何费用。
3.如果供应商在合同履行过程中出现任何遗漏，均由成交供应商负责提供，不再另外收取费用。

	违约责任
	成交供应商未能按时交货，每拖延1天，须向采购人支付合同金额的1%的违约金。成交供应商逾期超过7日未能交付货物或交付的货物不符合合同规定的，则向采购人支付合同金额的10%的违约金，同时采购人有权单方解除合同，所产生的一切损失均由成交供应商承担。


