附件1：

用户需求书

总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

一、项目基本情况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院手术室过滤网及过滤器采购项目。

（二）项目编号：PYCG-SB-202604-02。

（三）服务期限：2年（具体起止时间以合同约定为准）。

（四）采购清单：

| 序号 | 名称 | 型号规格（mm*mm） | 数量 | 24个月更换频次 | 更换总数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供货地点：6#手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内粗效滤网 | 360×310 | 4 | 1 | 4 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 320×320 | 1 | 1 | 1 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 262×330×69 | 4 | 8 | 32 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 二 | 供货地点：7#手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内粗效滤网 | 360×310 | 4 | 1 | 4 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 320×320 | 1 | 1 | 1 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 262×330×69 | 4 | 8 | 32 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 三 | 供货地点：9#手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内粗效滤网 | 760×310 | 10 | 1 | 10 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 470×470 | 1 | 1 | 1 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 730×262×69 | 10 | 8 | 80 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×492×46 | 2 | 12 | 24 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 595×595×46 | 2 | 12 | 24 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×492×300 | 2 | 8 | 16 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 595×595×300 | 2 | 8 | 16 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 四 | 供货地点：公区区域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 | 2 | 12 | 24 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 2 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 | 9 | 12 | 108 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 3 | 初效过滤器（机组） | 595×595×46 | 4 | 12 | 48 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 4 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 | 2 | 8 | 16 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 5 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 | 11 | 8 | 88 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 595×595×300 | 4 | 8 | 32 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |

二、技术要求

（一）总体要求

1.供应商需按服务频次与内容提前与医院管理人员进行沟通，确认好服务内容，方可实施。（提供服务方案）

2.每次对过滤器安装后要对整个空气净化系统进行调试，确保各方面数据达到要求。

3.每次服务后需提交资料：包括但不限于经各科室签名的记录表、统计表、服务现场水印相片等。

4.更换出来的过滤网，由供应商按要求自行消毒处理并运走。

5.每月运行的设备进行一次检查，内容包括：

▲（1）净化空调独立主机巡查内容：保持设备处于清洁状态。（提供承诺函，并加盖供应商公章）

▲（2）空气处理设备检查内容：检查风柜的外观及密封性；检查风柜运行是否平稳，是否有异常振动；检查风柜的进口尘网、过滤器，发现污染及达到使用时间及时更换，检查风柜内的消毒装置；（提供承诺函，并加盖供应商公章）

▲（3）如果净化设备发生故障，院方通知供应商协助进行维修检测和故障判断，供应商不得拒绝。（提供承诺函，并加盖供应商公章）

▲6.每半年对未开机的洁净空调设备各机组进行开机试运行一次，详细检测设备运行情况，出具运行报告，如发现设备故障，需查出故障原因，给出维修意见。（提供承诺函，并加盖供应商公章）

（二）服务要求

★1.本项目采用包人工（维保、清洗、更换过滤器人工）和耗材（含初、中效）全包方式维保。（提供承诺函，并加盖供应商公章）

2.供应商除按要求定期更换过滤器外，每月技术人员到对净化空调设备进行月度检查，发现问题及时上报院方，如院方需供应商进行维修，供应商需另行报价，待院方批准后方可进行。

★3.供应商派到院方的维保人员需持有效的特种作业操作证（电工证、制冷证），供应商对自己维保人员的安全负责。（提供维保人员特种作业操作证扫描件，并加盖供应商公章）

4.供应商维保人员每次进行过滤器更换、月度检查前需提前2天向院方申请，院方做好相应安排后方可进行。

5.供应商维保人员在进行过滤器更换、月度检查时不得损坏医院其它设备，如造成损坏应恢复原状，费用由供应商负责。

三、商务要求

（一）主要商务要求

| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 1.采购人的款项以银行转账方式支付，成交供应商凭以下资料支付： - （1）合同；（2）成交通知书；（3）验收合格表；（4）成交供应商开具的正式发票。 - 2.款项共分4期支付，每半年一付，成交供应商在每期服务结束后提交上期支付材料，经采购人验收合格且收到有效发票后60日内采购人支付合同款的100%给成交供应商。 3.如成交供应商收款信息有变更，应提前十日通知采购人。否则采购人按照未变更的付款信息进行付款的，视为采购人已完成付款，产生的损失由成交供应商自行承担。 4.因采购人使用的是财政资金，申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 供应商的报价包括但不限于设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、清洗、更换及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用及合同实施过程中可预见和不可预见的一切费用，采购人不再额外支付任何费用，并对所有内容进行一次性报价。报价不能超出项目预算总价，超出项目预算单价及总价的为无效响应。 |

（二）其他商务要求

| 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 设备包装、安装、调试及验收 | 1.包装要求：滤网的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的等保证滤网外观完整及功能正常等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 2.安装调试： 2.1.成交供应商负责合同项下的安装调试，一切费用由成交供应商负责； 2.2.滤网安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施； 2.3.成交供应商对安装现场承担安全管理责任，安装过程中由于成交供应商原因所造成的一切安全责任事故由成交供应商承担。成交供应商因安装造成采购人人员等他人人身、财产损害的，成交供应商承担全部赔偿责任。因此造成采购人被相关权利人索赔的，采购人有权全额向成交供应商追偿； 2.4.安装完毕后成交供应商应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交供应商承担相应费用； 2.5.成交供应商现场安装施工人员的安全由成交供应商自行负责，安装期间所发生的安全事故及财产损失、人身伤亡由成交供应商负责，采购人无需承担任何赔偿责任。 3.验收方式： 3.1.合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内验收，验收应在采购人、成交供应商双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准； 3.2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的滤网有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。若发生上述情形，采购人有权要求退货或换货，由此产生的有关费用由成交供应商承担，验收期限相应后延； 3.3.如果滤网运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，以保证滤网安装调试的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担； 3.4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证； 4.成交供应商保证所提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |
| 质量保证措施 | ★1供应商需保证供件是全新、未曾使用过的，供件的质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准，且与响应文件所提供的参数内容一致。（提供承诺函，并加盖供应商公章）（提供质量保证措施） ★2.使用有效期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。（提供承诺函，并加盖供应商公章） |
| 应急服务及售后服务 | 1.成交供应商接到报修电话后，厂家工程师 2 小时内响应， 24 小时到达现场，72 小时内解决问题。如不能在规定时间内维修好，成交供应商须在 72 小时内无偿提供配置参数相同的滤网给采购人使用直至故障修复。（提供应急服务方案） 2.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。 3.所有保修服务方式均为成交供应商上门保修或免费更换，即由成交供应商派员到采购人滤网使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 4.因滤网的质量问题而发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。滤网符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；滤网不符合质量标准的，鉴定费用由成交供应商承担。（提供售后服务方案） |
| 违约与处罚 | 1.成交供应商未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的5‰的违约金，违约金总金额不超过合同总价20%。 2.成交供应商交付的货物不符合项目规定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付合同金额20%的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交供应商应对采购人承担赔偿责任。 3.成交供应商逾期超过7日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的20%的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交供应商滤网自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交供应商应直接承担由此产生的一切责任。 |