附件1：
用户需求书

总则

1.成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2.《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4.本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。
一、项目概况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院2026年-2028年门禁监控维保服务项目

（二）项目编号：PYCG-ZW-202607-09
（三）预算金额: 14万元，响应报价超过预算金额的按无效响应处理。
（四）服务期：自合同签订约定生效之日起2年

（五）本项目不接受联合体响应。
（六）本项目不统一组织现场踏勘。

二、服务范围及总体要求

（一）项目背景概述：本项目门禁监控系统为全院安全防范核心设施，系统覆盖门诊住院综合大楼、医技楼各诊疗科室、抢救室、药房、收费处、重症监护室等重点区域，是保障医院医疗秩序、人员财产安全、安防管理的关键基础。目前系统配置监控摄像枪533支（其中联网版415支、单机版118支）、门禁87套（其中联网版65套、单机版22套）及配套后台管理设备1批。为保障门禁监控系统7×24小时不间断稳定运行，确保设备完好率100%，持续发挥安防保障作用，现拟采购专业、规范化的运维保养服务。

（二）维保设备范围

1.采购人目前已投入使用的门禁监控系统全部设备（具体设备清单详见附表），含监控摄像枪、门禁设备、后台管理服务器、解码器、硬盘录像机、存储硬盘、监视器等所有前端、后端及配套设备。

2.合同服务期内，采购人新增的门禁监控相关设备，在该新增设备自身维保期届满后，自动纳入本项目合同维保范围，此部分费用已包含在总报价中。

3.采购人现有《监控及门禁点位分布一览表》（详见附表1），全院在用监控及门禁系统均采用海康威视品牌设备。如表中标注的位置、数量等信息与现场实际存在差异，均以现场实地勘查结果为准。

4.服务范围包含：设备日常维保、定期巡检、故障抢修、系统调试及优化升级服务等。
（三）服务及技术要求

1.基础维保服务

1）供应商提供7×24小时全方位维保服务，服务内容包含故障紧急处置、日常技术咨询、备品备件维修及更换、设备常规养护等，确保门禁监控系统无间断正常运行，设备完好率保持100%。

2）建立标准化定期巡检机制：

①每月1次常规巡检：对所有设备运行状态、信号传输质量、门禁按钮灵敏度、监控画面清晰度等进行全面检查，及时发现并排除潜在故障；

②每季度1次深度巡检：完成所有设备的除尘、清洁、系统参数调试、线路排查及紧固、设备固定牢固度检查等工作；

③每次巡检后，供应商需按采购人要求提交书面巡检报告，报告需包含设备运行状态、发现问题记录、问题处理结果、后续养护建议等内容，经采购人签字确认后存档。

3）建立完善的设备维保档案，实行一设备一档案管理模式。档案内容需包含设备安装信息、原始参数、历次维保记录、故障处理记录、配件更换记录、巡检报告等，档案需实时更新，采购人可随时查阅、调取，供应商需配合提供相关档案资料。

2.系统调试及优化升级服务

1）供应商每半年对现有门禁系统、监控系统、软件管理平台进行1次全面优化及调试，针对信号延迟、联网不稳定、画面卡顿、门禁识别不灵敏等问题及时整改，提升系统整体运行稳定性、可靠性和响应速度。

2）结合医院安防管理实际需求及业务发展，在不增加采购人任何额外费用的前提下，供应商可对系统功能进行合理优化升级，升级前需提供详细的技术优化方案，经采购人书面确认后组织实施。

3）供应商需及时关注安防行业设备及系统技术更新动态，每年度向采购人提供1次专业技术建议报告，内容包含现有系统优化方向、设备升级建议、行业安防标准更新内容等，保障采购人门禁监控系统技术水平符合国家及行业安防标准。

3.故障响应及处理要求

1）供应商设立24小时专属报修电话，安排专人全天值守，确保采购人设备故障报修信息第一时间被接收、记录，接报后需立即向采购人反馈接报结果。

2）接到报修通知或系统故障自动报警后，供应商维修人员需在2小时内到达现场开展处置工作，特殊交通状况下需提前与采购人沟通说明，征得采购人同意。

3）故障处置分级要求：

①一般故障：需在现场及时修复，修复后立即对设备进行功能测试，确保正常运行；

②重大故障：无法当场解决的，维修人员需在现场1小时内出具书面故障处理方案，明确故障原因、修复时限、临时应急措施，经采购人确认后实施；同时立即采取有效临时应急措施，确保故障区域安防需求不受影响，避免出现安防空白。

4）所有故障修复完成后，供应商需在5个工作日内向采购人提交故障处理报告，报告包含故障原因、处置过程、修复结果、预防措施等内容，经采购人签字确认后纳入设备维保档案。

（四）服务质量要求

1.供应商派驻的现场服务人员必须具备相应专业资质（如安防设备维修资质、弱电系统运维资质、低压电工作业证、高空作业证等），并将人员资质证明文件报采购人备案；服务人员需遵守国家法律法规、安防行业规范及采购人各项规章制度，严格落实安全生产操作要求，因人员违规操作造成的一切后果由供应商承担。

2.供应商对作业期间的安全生产负全部责任，作业过程中发生的安全事故、人身伤害或财产损失，全部责任及相关费用由供应商自行承担；因供应商原因造成采购人、患者、家属及第三方人身或财产损失的，供应商需承担全部赔偿责任。

3.现场作业前，供应商须提前24小时书面告知采购人作业时间、作业区域、作业内容及相关配合事项，做好作业现场安全检查及防护措施，尽量避开医院诊疗高峰时段，严禁影响医院正常诊疗工作和医疗秩序。

4.采购人将不定期对供应商维保服务质量、设备运行状态进行抽查检查，对发现的问题出具书面整改通知书，供应商须在收到通知书3日内反馈书面整改方案及整改落实情况，并按要求完成整改；逾期未整改或整改不到位的，采购人有权单方面终止合同，并追究供应商相关违约责任。

5.现场作业期间，供应商须保持作业区域整洁，作业结束后及时清理现场；爱护医院内公共设施、医疗设备及其他财物，若造成损坏，须按采购人要求照价赔偿。

6.若供应商服务人员存在服务态度差、专业能力不足、不遵守采购人管理规定、无故脱岗等情况，采购人有权要求供应商更换人员，供应商须在接到采购人通知后15个日历天内完成合格人员更换，并将新人员信息及资质证明报采购人备案，更换期间不得影响维保服务正常开展。

7.所有设备维修、配件更换操作，供应商须提前向采购人提交书面申请，注明维修/更换原因、配件型号规格、数量、预估费用等信息，经采购人书面确认后方可实施；更换后的旧件、废件须统一交回采购人，由采购人按规定处理，供应商不得擅自处置、丢弃或变卖。

8.供应商更换的设备及零部件，保修期不少于1年（自更换验收合格之日起计算），保修期内出现质量问题的，供应商须免费负责维修或更换，相关费用由供应商承担。

9.每月常规维保及每季度深度巡检后，供应商须在10个工作日内向采购人提交正式巡检报告，报告需数据真实、内容完整、签字盖章齐全，经采购人签字确认后存档。

10.供应商须针对医院门禁监控系统特点，建立完善的应急处置预案，针对突发系统瘫痪、大面积设备故障、停电断网等极端情况，制定快速响应及处置流程，配备应急备品备件，确保采购人安防工作不受重大影响。

11.供应商需为维保服务配备充足的备品备件（含摄像头、门禁读卡器、按钮、电源、网线等常用配件），确保故障处置时能够及时更换，备品备件须为合格正品，符合国家相关质量标准。

（五）报价要求

1.本项目采用总价包干方式报价，供应商按项目整体进行总价报价，报价为含税全包价。

2.报价包含但不限于本需求书规定的全部服务费用、巡查检测费、调试费、技术咨询费、维修保养人工费、检测调试设备仪器及工具使用费、管理费、税费，以及设备损坏报废后需要更换的500元以内（含500元）配件费等所有相关费用。

3.合同服务期内，采购人不再向供应商支付任何额外费用，因采购人要求的超出本需求书范围的服务内容，双方可另行协商费用。

4.供应商报价应充分考虑项目风险，合同签订后，总价不作调整（除双方另有书面约定外）。

（六）付款方式

1.本项目款项按季度结算，采购人根据每季度考核结果支付维保费用，每次支付合同总金额的1/8。

2.成交供应商于每个季度首月10日前，向采购人提供上个季度的维保费用等额合法有效发票，并附上该季度的维保资料（含巡检报告、故障处理报告、设备维保记录等），向采购人申请支付款项。

3.采购人在收到成交供应商的发票及相关维保资料，且核对无误后60日内支付相应款项，付款方式为银行转账。

4.因采购人使用的是财政资金，款项支付需按政府财政审批流程办理，若审批流程延迟则相应货款到账延迟，该情况不视为采购人违约，供应商需予以理解并接受。
（七）季度考核评分表

	考核大类
	考核项目
	考核内容与标准
	分值
	得分
	扣分说明

	一、维保计划与执行（15分）
	1.1 维保计划
	制定完整的月常规巡检、季深度巡检、半年系统优化维保计划，明确各环节时间、具体服务内容，按要求报备采购人并留存备案资料
	5
	
	无计划扣5分，计划不完整扣2-4分

	
	1.2 计划执行
	严格按计划完成维保，无漏检、漏保、擅自变更维保内容
	10
	
	漏检1处扣2分，未执行扣10分

	二、前端设备维保（30分）
	2.1 监控设备
	外观完好、安装牢固；画面清晰无雪花、无卡顿；夜视功能正常；角度无偏移
	10
	
	1处不合格扣2分

	
	2.2 门禁设备
	门禁读卡器、按钮外观完好无破损、安装牢固；识别灵敏无卡顿、无延迟；触发响应及时
	8
	
	1处不合格扣2分

	
	2.3 电源与接线
	所有前端设备主备电正常，电压稳定；线路接线无松动、氧化、脱落；接地规范良好，无裸露线头
	12
	
	1处不合格扣2分

	三、后台管理设备维保（25分）
	3.1 控制主机
	后台管理设备运行正常，无报错、无死机；指示灯、显示屏显示正常；参数设置无误
	10
	
	功能异常1项扣3分

	
	3.2 通信传输
	门禁、监控系统网络通信稳定，无断联、无延迟；监控数据、门禁记录实时上传至后台，无数据丢失
	8
	
	通信故障1次扣3分

	
	3.3 数据与记录
	门禁记录、故障记录完整可查；系统日志无异常
	7
	
	记录缺失扣3-7分

	四、功能测试与故障处理（20分）
	4.1 全功能测试
	全院门禁监控系统全覆盖功能测试，门禁授权、画面调取功能正常
	10
	
	1处功能失效扣3分

	
	4.2 故障响应
	接到报修2小时响应，一般故障4小时修复，重大故障24小时处置完毕
	10
	
	响应超时1次扣3分，未修复扣5分

	五、资料与服务  管理（10分）
	5.1 维保记录
	记录完整、真实、规范，签字齐全，按时归档
	5
	
	记录不规范扣2-4分，无记录扣5分

	
	5.2 服务配合
	人员持证上岗，文明作业，配合检查，及时反馈问题
	5
	
	配合不到位扣2-5分


采购人考核人员签名：

考核日期：

注：采购人每季度对成交供应商根据考核表进行考核，考核采用百分制形式，具体如下：

1.当季度考核分数在90分以上（含90分）为季考核达标，采购人支付成交供应商当季度服务费用的100%；

2.当季度考核分数在80分至89分（含80分、89分），采购人扣减成交供应商当季度服务费用的5%并要求成交供应商整改；

3.当季度考核分数在70分至79分（含70分），采购人扣减成交供应商当季度服务费用的10%并要求成交供应商整改；

4.如果成交供应商当季度考核分数低于70分（不含70分）则视为根本违约，采购人有权单方解除合同，同时成交供应商还应当向采购人支付合同当季度服务费用作为违约金。

5.如成交供应商违约造成采购人经济损失的，成交供应商应给予采购人经济赔偿并承担采购人维权支出费用（包括但不限于调查取证费、公证费、评估鉴定费、律师费、诉讼费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费等等）并承担相应的法律责任。

（八）违约责任

1.未按频次/标准巡检维保：每次限期整改，扣减当期服务费5%；累计3次，采购人有权解约并扣20%尾款。

2.未按时响应/到场抢修：每次扣减当期服务费10%；造成损失的，成交供应商全额赔偿。

3.重大安全事故/多次整改不到位：采购人单方解约，成交供应商支付合同总价20%违约金，并承担全部损失。​

4.资质造假/人员无证上岗：采购人立即解约，成交供应商退还已收费用并支付20%违约金。
附表1：监控及门禁点位分布一览表

监控前端系统设备（联网版，共计415支）

	所属区域
	监控点名称
	单位
	数量

	仁爱公园
	公园正门
	支
	7

	
	液氧房正门
	
	

	
	液氧房旁
	
	

	
	液氧房后
	
	

	
	高压配电房旁
	
	

	
	公园正门通道
	
	

	
	公园后楼梯
	
	

	医技楼配电房
	后山旧电房1
	支
	5

	
	后山旧电房5
	
	

	
	后山旧电房2
	
	

	
	后山旧电房3
	
	

	
	后山旧电房4
	
	

	综合大楼配电房
	后山新电房1
	支
	5

	
	后山新电房2
	
	

	
	后山新电房3
	
	

	
	后山新电房4
	
	

	
	后山新电房5
	
	

	永平公园停车场
	摩托车停车场入口
	支
	4

	
	摩托车停车场墙身
	
	

	
	摩托车停车场雨棚
	
	

	
	摩托车停车场灯柱
	
	

	医技楼一层
	1F医技楼东楼梯间
	支
	30

	
	1F医技楼北楼梯间
	
	

	
	1F医疗废物运输通道
	
	

	
	1F医疗废物运输通道
	
	

	
	1F医疗废物运输通道
	
	

	
	1F医技楼一楼往综合大楼通道
	
	

	
	1F急诊输液大厅
	
	

	
	1F急诊留观区
	
	

	
	1F综合楼正门口
	
	

	
	1F急诊分诊台
	
	

	
	1F急诊输液等候区
	
	

	
	1F放射科登记处后
	
	

	
	1F放射科登记处前
	
	

	
	1F医技楼正门口
	
	

	
	1F介入室门口
	
	

	
	1F放射科等候区
	
	

	
	1F放射科值班室通道
	
	

	
	1F放射科MR西走廊
	
	

	
	1F救护车场入口
	
	

	
	1F医疗垃圾房
	
	

	
	1F太平间对开处
	
	

	
	1F太平间室内1
	
	

	
	1F太平间室内2
	
	

	
	1F放射科后门通道
	
	

	
	1F醒酒室1
	
	

	
	1F醒酒室2
	
	

	
	1F急诊室诊室1
	
	

	
	1F急诊室诊室2
	
	

	
	1F急诊室诊室3
	
	

	
	1F急诊室诊室4
	
	

	医技楼二层
	2F医技楼北楼梯间
	支
	11

	
	2F体检科01诊室
	
	

	
	2F体检科02诊室
	
	

	
	2F医技楼东边楼梯前走廊
	
	

	
	2F体检科通综合楼
	
	

	
	2F体检科候诊区域
	
	

	
	2F体检科通往综合大楼通道
	
	

	
	2F体检科咨询台
	
	

	
	2F体检科候诊区域
	
	

	
	2F医技楼二楼天桥通道
	
	

	
	2F体检科正门
	
	

	医技楼三层
	3F医技楼血透走廊
	支
	11

	
	3F医技楼东楼梯间
	
	

	
	3F医技楼东边楼梯前走廊
	
	

	
	3F医技楼眼科候诊区
	
	

	
	3F医技楼血透候诊区
	
	

	
	3F血透科电梯大堂
	
	

	
	3F医技楼中间楼梯间
	
	

	
	3F血透2区护士站
	
	

	
	3F血透后消防门
	
	

	
	3F血透后楼梯
	
	

	
	3F医技楼西边走廊
	
	

	医技楼四层
	4F医技楼血液、体液标本窗口
	支
	8

	
	4F医技楼东边楼梯间
	
	

	
	4F医技楼东边走廊
	
	

	
	4F医技楼中间电梯间
	
	

	
	4F检验科送检等候区
	
	

	
	4F检验科送检通道
	
	

	
	4F检验科西边楼梯间
	
	

	
	4F检验科西边走廊
	
	

	医技楼五层
	5F医技楼东边楼梯间
	支
	8

	
	5F医技楼通综合楼
	
	

	
	5F医技楼东边走廊
	
	

	
	5F医技楼中间电梯间
	
	

	
	5F医技楼病理标本接收
	
	

	
	5F医技楼中间楼梯间
	
	

	
	5F医技楼北边走廊
	
	

	
	5F医技楼西边走廊
	
	

	医技楼六层
	6F医技楼北楼梯间
	支
	8

	
	6F医技楼东边楼梯间
	
	

	
	6F医技楼通往综合大楼通道
	
	

	
	6F医技楼东边1走廊
	
	

	
	6F医技楼东边2走廊
	
	

	
	6F医技楼中间电梯间
	
	

	
	6F医技楼中间楼梯侧边走廊
	
	

	
	6F医技楼西边楼梯间
	
	

	医技楼七层
	7F医技楼东楼梯间
	支
	12

	
	7F医技楼北楼梯间
	
	

	
	7F手术室门口
	
	

	
	7F中间步梯侧边走廊
	
	

	
	7F楼电梯大堂
	
	

	
	7F病案室门口走廊区域
	
	

	
	7F信息科机房门前走廊
	
	

	
	7F西侧走廊区域
	
	

	
	7F机房通道1
	
	

	
	7F机房通道2
	
	

	
	7F机房通道3
	
	

	
	7F机房通道4
	
	

	医技楼天面
	8F八楼病理科门口
	支
	8

	
	8F八楼会议室门口
	
	

	
	8F天面空调主机处
	
	

	
	8F新风系统机房门口
	
	

	
	8F天面病理科外面
	
	

	
	8F医技楼西边楼梯间
	
	

	
	8F医技楼西楼梯间
	
	

	
	8F医技楼中间楼梯间
	
	

	医技楼电梯
	1号梯
	支
	3

	
	2号梯
	
	

	
	3号梯
	
	

	第二办公区配电房
	二办电房1
	支
	5

	
	二办电房2
	
	

	
	二办电房3
	
	

	
	二办电房4
	
	

	
	二办电房5
	
	

	5号楼
	5号楼天面球机
	支
	3

	
	5号楼2F走廊
	
	

	
	5号楼2F会议室
	
	

	院内停车场
	院内停车场出口
	支
	4

	
	院内停车场入口
	
	

	
	6号楼外围球机
	
	

	
	保安室过道
	
	

	47号新停车场
	新停车场出入口（正门）
	支
	16

	
	新停车场过道1
	
	

	
	新停车场过道2
	
	

	
	新停车场球机
	
	

	
	新停车场出入口（侧门）
	
	

	
	新停车场过道3
	
	

	
	新停车场过道4
	
	

	
	新停车场过道5
	
	

	
	新停车场过道6
	
	

	
	新停车场过道7
	
	

	
	新停车场过道8
	
	

	
	新停车场过道9
	
	

	
	新停车场过道10
	
	

	
	新停车场过道11
	
	

	
	新停车场过道12
	
	

	
	新停车场过道13
	
	

	实习生宿舍（51号）
	宿舍大门外
	支
	5

	
	宿舍二层楼梯
	
	

	
	宿舍二层过道门
	
	

	
	宿舍三层楼梯
	
	

	
	宿舍三层过道门
	
	

	第二办公区西药库
	二楼仓库1
	支
	3

	
	二楼仓库2
	
	

	
	收货区
	
	

	综合服务中心
	综合服务中心1楼1
	支
	3

	
	综合服务中心大门口
	
	

	
	综合服务中心1楼2
	
	

	综合大楼天面楼顶
	16F门口（天面电梯大堂位置）
	支
	7

	
	16F电梯厅1（天面）
	
	

	
	16F电梯厅2（天面）
	
	

	
	16F侧门1（南面1）
	
	

	
	16F侧门2（南面2）
	
	

	
	16F侧门1（北面1）
	
	

	
	16F侧门2（北面2）
	
	

	综合大楼电梯
	1号电梯（医疗电梯）
	支
	7

	
	2号电梯
	
	

	
	3号电梯
	
	

	
	4号电梯（污物电梯）
	
	

	
	5号电梯
	
	

	
	6号电梯
	
	

	
	7号电梯
	
	

	综合大楼负一层
	-1F公务用车1
	支
	12

	
	-1F公务用车2
	
	

	
	-1F电梯间1
	
	

	
	-1F电梯间2
	
	

	
	-1F入口
	
	

	
	-1F车场入口1楼侧门
	
	

	
	-1F车库出入口1
	
	

	
	-1F车库出入口2
	
	

	
	-1F车库球机
	
	

	
	-1F水泵房
	
	

	
	-1F摩托车通道1
	
	

	
	-1F摩托车通道2
	
	

	综合大楼一楼
	1F消防控制室左
	支
	30

	
	1F消防控制室右
	
	

	
	1F西药防等候区
	
	

	
	1F电梯厅1
	
	

	
	1F内科分诊台
	
	

	
	1F东门安全出口
	
	

	
	1F电梯厅2
	
	

	
	1F内科诊室
	
	

	
	1F骨科门诊
	
	

	
	1F南换药室
	
	

	
	1F弱电房
	
	

	
	1F收费处右
	
	

	
	1F大堂1
	
	

	
	1F外科分诊台
	
	

	
	1F外科诊室1
	
	

	
	1F外科诊室2
	
	

	
	1F扶手电梯
	
	

	
	1F综合楼安检处
	
	

	
	1F大楼入口右
	
	

	
	1F大堂2
	
	

	
	1F急诊导诊台
	
	

	
	1F候抽血处
	
	

	
	1F西药房
	
	

	
	1F医技楼与综合大楼通道
	
	

	
	1F西药房药库
	
	

	
	1F南门安全出口
	
	

	
	1F北边电梯厅
	
	

	
	1F北边安全出口
	
	

	
	1F北边安全出口右
	
	

	
	1F北边急诊室后门
	
	

	综合大楼二楼
	2F儿科门诊走廊1
	支
	20

	
	2F儿科雾化室
	
	

	
	2F儿科分诊台2
	
	

	
	2F儿科分诊台1
	
	

	
	2F电梯厅1
	
	

	
	2F电梯厅2
	
	

	
	2F内镜中心分诊台
	
	

	
	2F超声科后门
	
	

	
	2F超声科
	
	

	
	2F超声科登记处
	
	

	
	2F扶手电梯1
	
	

	
	2F消化候诊通道
	
	

	
	2F内镜中心后门
	
	

	
	2F消化候诊区
	
	

	
	2F扶手电梯2
	
	

	
	2F扶栏通道
	
	

	
	2F连旧楼通道1
	
	

	
	2F连旧楼通道2
	
	

	
	2F儿科北走廊
	
	

	
	2F儿科门诊走廊2
	
	

	综合大楼三楼
	3F皮肤科北走廊
	支
	22

	
	3F电梯厅1
	
	

	
	3F皮肤科分诊台
	
	

	
	3F电梯厅2
	
	

	
	3F妇科门诊通道1
	
	

	
	3F妇科门诊通道3
	
	

	
	3F产科门诊后门
	
	

	
	3F产科门诊前门
	
	

	
	3F产科证件库房
	
	

	
	3F产科出生证发放窗口
	
	

	
	3F西走廊
	
	

	
	3F孕妇学校门口
	
	

	
	3F孕妇学校
	
	

	
	3F产科门诊
	
	

	
	3F中药房
	
	

	
	3F中药房发药窗口
	
	

	
	3F扶手电梯
	
	

	
	3F妇科门诊通道2
	
	

	
	3F中医馆通道
	
	

	
	3F中医馆候诊区
	
	

	
	3F孕妇学校内
	
	

	
	3F皮肤门诊通道
	
	

	综合大楼四楼
	4F康复科阳台
	支
	12

	
	4F康复四走廊1
	
	

	
	4F电梯厅1
	
	

	
	4F电梯厅2
	
	

	
	4F康复西走廊2
	
	

	
	4F医技楼与综合大楼通道
	
	

	
	4F康复北走廊
	
	

	
	4F康复治疗区
	
	

	
	4F电梯厅3
	
	

	
	4F口腔科护士站等候区
	
	

	
	4F正畸11号诊室外通道
	
	

	
	4F口腔科更衣室外通道
	
	

	综合大楼五楼
	5F PICU门口
	支
	11

	
	5F儿二区东边走廊1
	
	

	
	5F电梯厅1
	
	

	
	5F电梯厅2
	
	

	
	5F儿一区东边走廊1
	
	

	
	5F儿一区西边走廊
	
	

	
	5F儿一区东边走廊2
	
	

	
	5F儿一区护士站
	
	

	
	5F儿二区护士站
	
	

	
	5F医技楼与综合大楼通道
	
	

	
	5F儿二区东边走廊2
	
	

	综合大楼六楼
	06F产房1
	支
	15

	
	06F产科东边走廊1
	
	

	
	06F产科东边走廊2
	
	

	
	06F产科西边走廊1
	
	

	
	06F产科东边走廊3
	
	

	
	06F婴儿游泳室
	
	

	
	06F西边走廊2
	
	

	
	06F医技楼与综合大楼通道
	
	

	
	06F产房2
	
	

	
	06F产房3
	
	

	
	06F电梯厅1
	
	

	
	06F电梯厅2
	
	

	
	6F产房门口
	
	

	
	6F产科护士站
	
	

	
	06F产科无菌间
	
	

	综合大楼七楼
	7F电梯厅1
	支
	3

	
	7F电梯厅2
	
	

	
	07F电梯厅3
	
	

	综合大楼八楼
	08F室外球机
	支
	13

	
	08F普外科东边走廊1
	
	

	
	08F普外科西边走廊
	
	

	
	08F普外科东边走廊2
	
	

	
	08F电梯厅1
	
	

	
	08F电梯厅2
	
	

	
	08F心肾东边走廊1
	
	

	
	08F心血管内科管内科西边走廊
	
	

	
	08F心肾南边走廊
	
	

	
	08F普外科护士站
	
	

	
	08F普外东边走廊3
	
	

	
	08F心血管内科护士站
	
	

	
	08F心血管内科东边走廊3
	
	

	综合大楼九楼
	09F神经外科西边走廊
	支
	11

	
	09F神经外科东边走廊1
	
	

	
	09F电梯厅1
	
	

	
	09F电梯厅2
	
	

	
	09F神经内科东边走廊1
	
	

	
	09F神经内科西边走廊
	
	

	
	09F神经外科东边走廊2
	
	

	
	09F神经外科东边走廊3
	
	

	
	09F神经外科护士站
	
	

	
	09F神经内科护士站
	
	

	
	09F神经内科东边走廊2
	
	

	综合大楼十楼
	10F骨二科东边走廊
	支
	11

	
	10F骨二科东边走廊1
	
	

	
	10F电梯厅1
	
	

	
	10F电梯厅1
	
	

	
	10F骨一科东边走廊1
	
	

	
	10F骨一科西边走廊
	
	

	
	10F骨二科东边走廊2
	
	

	
	10F骨二科东边走廊3
	
	

	
	10F骨二科护士站
	
	

	
	10F骨一科护士站
	
	

	
	10F骨一科西边走廊2
	
	

	综合大楼十一楼
	11F中医科西边走廊1
	支
	11

	
	11F中医科东边走廊
	
	

	
	11F电梯厅1
	
	

	
	11F电梯厅2
	
	

	
	11F妇科东边走廊1
	
	

	
	11F妇科西边走廊
	
	

	
	11F中医科西边走廊2
	
	

	
	11F中医科西边走廊3
	
	

	
	11F中医科护士站
	
	

	
	11F妇科护士站
	
	

	
	11F妇科东边走廊2
	
	

	综合大楼十二楼
	12F电梯厅1
	支
	10

	
	12F普外二科走廊1
	
	

	
	12F电梯厅2
	
	

	
	12F消化内科走廊1
	
	

	
	12F消化内科走廊2
	
	

	
	12F普外二科走廊2
	
	

	
	12F普外二科走廊3
	
	

	
	12F普外二科护士站
	
	

	
	12F消化内科护士站
	
	

	
	12F消化内科走廊3
	
	

	综合大楼十三楼
	13F肿瘤内科西边走廊1
	支
	11

	
	13F呼吸科北边走廊1
	
	

	
	13F电梯厅1
	
	

	
	13F电梯厅2
	
	

	
	13F肿瘤内科东边走廊1
	
	

	
	13F呼吸科北边走廊2
	
	

	
	13F肿瘤内科东边走廊2
	
	

	
	13F纤支镜室门口
	
	

	
	13F呼吸科护士站
	
	

	
	13F肿瘤内科护士站
	
	

	
	13F肿瘤内科西边走廊2
	
	

	综合大楼十四楼
	14F耳鼻咽喉头颈外科北边走廊1
	支
	12

	
	14F耳鼻咽喉头颈外科西边走廊
	
	

	
	14F兵检室南边走廊
	
	

	
	14F电梯厅1
	
	

	
	14F电梯厅2
	
	

	
	14F耳鼻咽喉头颈外科东边走廊
	
	

	
	14F兵检室西边走廊
	
	

	
	14F兵检室东边走廊
	
	

	
	14F耳鼻咽喉头颈外科北边走廊2
	
	

	
	14F耳鼻咽喉头颈外科护士站
	
	

	
	14F兵检室护士站
	
	

	
	14F兵检室南边走廊
	
	

	综合大楼十五楼
	15F行政办公室南边走廊
	支
	12

	
	15F行政办公室西边走廊
	
	

	
	15F医务科保险柜
	
	

	
	15F电梯厅1
	
	

	
	15F电梯厅2
	
	

	
	15F行政办公室东边走廊1
	
	

	
	15F行政办公室东边走廊2
	
	

	
	15F行政办公室东边走廊3
	
	

	
	15F行政办公室北边走廊1
	
	

	
	15F行政办公室北边走廊2
	
	

	
	15F行政办公室北边走廊2
	
	

	
	15F护士站（南面）
	
	

	综合大楼南面楼梯
	2F综合楼南楼梯间
	支
	8

	
	4F综合楼南楼梯间
	
	

	
	6F综合楼南楼梯间
	
	

	
	8F综合楼南楼梯间
	
	

	
	10F综合楼南楼梯间
	
	

	
	12F综合楼南楼梯间
	
	

	
	14F综合楼南楼梯间
	
	

	
	16F综合楼南楼梯间
	
	

	综合大楼中间楼梯
	1F与-1F中间楼梯间
	支
	9

	
	2F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	4F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	6F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	8F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	10F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	12F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	14F综合楼中间楼梯间
	
	

	
	16F综合楼中间楼梯间
	
	

	综合大楼北面楼梯
	1F与-1F北楼梯间
	支
	9

	
	2F综合楼北楼梯间
	
	

	
	4F综合楼北楼梯间
	
	

	
	6F综合楼北楼梯间
	
	

	
	8F综合楼北楼梯间
	
	

	
	10F综合楼北楼梯间
	
	

	
	12F综合楼北楼梯间
	
	

	
	14F综合楼北楼梯间
	
	

	
	16F综合楼北楼梯间
	
	


监控前端系统设备（单机版，共计118个）

	所属区域
	监控点名称
	单位
	数量

	医技楼八楼（病理科）
	通道1
	支
	4

	
	通道2
	
	

	
	通道3
	
	

	
	通道4
	
	

	手术麻醉科
	通道1
	支
	17

	
	通道2
	
	

	
	通道3
	
	

	
	通道4
	
	

	
	通道5
	
	

	
	通道6
	
	

	
	通道7
	
	

	
	通道8
	
	

	
	通道9
	
	

	
	通道10
	
	

	
	病理标本间
	
	

	
	药品间
	
	

	
	电梯口
	
	

	
	后通道1
	
	

	
	麻醉药品间
	
	

	
	刷手间1
	
	

	
	刷手间2
	
	

	重症医学科
	精麻室
	支
	1

	制剂科
	通道1
	支
	6

	
	通道2
	
	

	
	通道3
	
	

	
	通道4
	
	

	
	通道5
	
	

	
	通道6
	
	

	制剂科危化品仓库
	危化品1
	支
	4

	
	危化品2
	
	

	
	危化品3
	
	

	
	危化品4
	
	

	第二办公共区户外
	大门1
	支
	5

	
	大门2
	
	

	
	南面通道
	
	

	
	北面制剂科通道
	
	

	
	东面通道
	
	

	五号楼
	走廊
	支
	2

	
	会议室
	
	

	保安值班室
	正门通道1
	支
	7

	
	正门通道2
	
	

	
	51号大门
	
	

	
	51号消防楼梯
	
	

	
	51号4楼晾衣场
	
	

	
	51号宿舍楼梯间
	
	

	
	报废仓
	
	

	综合大楼西药房
	通道1
	支
	34

	
	通道2
	
	

	
	通道3
	
	

	
	通道4
	
	

	
	通道5
	
	

	
	通道6
	
	

	
	通道7
	
	

	
	通道8
	
	

	
	通道9
	
	

	
	通道10
	
	

	
	通道11
	
	

	
	中心发药窗内
	
	

	
	4号发药窗外
	
	

	
	中心退药窗外1
	
	

	
	退药窗内
	
	

	
	6号发药窗外
	
	

	
	3号发药窗内
	
	

	
	中心药房内
	
	

	
	中心退药窗外2
	
	

	
	包药间门前
	
	

	
	2号发药窗内
	
	

	
	2楼药房内1
	
	

	
	2楼药房内2
	
	

	
	3号发药窗外
	
	

	
	2楼药房发药窗内
	
	

	
	阴凉库2
	
	

	
	2楼发药窗外
	
	

	
	2号发药窗内
	
	

	
	阴凉库1
	
	

	
	6号发药窗内
	
	

	
	2楼药房内3
	
	

	
	包药间内
	
	

	
	3号窗后通道
	
	

	
	中心发药窗外
	
	

	综合大楼西药房（旧）
	通道12
	支
	3

	
	中心退药窗内
	
	

	
	3号窗后通道
	
	

	新糖口腔科
	通道一
	支
	6

	
	通道二
	
	

	
	通道三
	
	

	
	通道四
	
	

	
	通道五
	
	

	
	通道六
	
	

	大岑口腔科
	通道一
	支
	8

	
	通道二
	
	

	
	通道三
	
	

	
	通道四
	
	

	
	通道五
	
	

	
	通道六
	
	

	
	通道七
	
	

	
	通道八
	
	

	综合大楼收费处
	一楼1号2号收费
	支
	9

	
	一楼3号4号收费
	
	

	
	一楼5号6号收费
	
	

	
	一楼7号8号收费
	
	

	
	一楼收费外1
	
	

	
	一楼收费外2
	
	

	
	二楼收费内
	
	

	
	一楼收费内9号
	
	

	
	三楼收费外
	
	

	综合大楼15楼
	财务室1
	支
	2

	
	财务室2
	
	

	综合大楼4楼
	口腔科拍片室
	支
	1

	3号楼
	档案室
	支
	1

	横档门诊部
	IPC1
	支
	8

	
	IPC2
	
	

	
	IPC3
	
	

	
	IPC4
	
	

	
	IPC5
	
	

	
	IPC6
	
	

	
	IPC7
	
	

	
	IPC8
	
	


后台管理设备（联网版）

	序号
	名称
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	消防控制室

	1
	八路高清解码器
	台
	1
	消防控制室
	

	2
	42寸液晶监视器
	台
	8
	
	

	信息机房后台设备

	3
	后台管理服务器
	台
	2
	信息机房内
	

	4
	流媒体服务器
	台
	1
	
	

	5
	安防平台服务器
	台
	1
	
	

	6
	综合管理平台
	套
	1
	
	

	7
	硬盘录像机
	台
	6
	
	

	8
	监控级4T硬盘
	块
	43
	
	

	9
	监控级25T硬盘
	块
	36
	
	

	10
	监控级16T硬盘
	块
	16
	
	


后台管理设备（单机版）(16台）

	设备名称
	单位
	数量

	5号楼大华录像机
	台
	1

	西药房（新）
	台
	1

	西药房（旧）
	台
	1

	医技楼8楼
	台
	1

	重症医学科
	台
	2

	手术麻醉科
	台
	1

	综合大楼首层收费处
	台
	1

	门卫室
	台
	1

	二办制剂室
	台
	2

	二办公共区域
	台
	1

	新塘口腔科
	台
	1

	综合门诊大楼15楼
	台
	1

	大岑口腔科
	台
	1

	横档门诊部
	台
	1


门禁系统

	综合大楼门禁（联网版，共计39套）

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	一楼消防控制室
	套
	1

	2
	一楼西药房1号门
	套
	1

	3
	一楼西药房2号门
	套
	1

	4
	一楼收费处1号门
	套
	1

	5
	一楼收费处2号门
	套
	1

	6
	二楼收费处1号门
	套
	1

	7
	三楼收费处1号门
	套
	1

	8
	五楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	9
	五楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	10
	六楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	11
	六楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	12
	八楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	13
	八楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	14
	九楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	15
	九楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	16
	十楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	17
	十楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	18
	十一楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	19
	十一楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	20
	十二楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	21
	十二楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	22
	十三楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	23
	十三楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	24
	十三楼储物房
	套
	1

	25
	十四楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	26
	十四楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	27
	十五楼电梯大堂过道1号门
	套
	1

	28
	十五楼电梯大堂过道2号门
	套
	1

	29
	地下停车场中间门禁
	套
	1

	30
	地下停车场南边门禁
	套
	1

	31
	地下停车场北边门禁
	套
	1

	32
	地下停车场电房侧通道门禁
	套
	1

	33
	综合大楼一楼东边门禁
	套
	1

	34
	综合大楼一楼南边门禁
	套
	1

	35
	综合大楼一楼北边门禁
	套
	1

	36
	综合大楼十六楼中间门禁
	套
	1

	37
	综合大楼十六楼南边门禁
	套
	1

	38
	综合大楼十六楼北边门禁
	套
	1

	39
	综合大楼二楼药房门禁
	套
	1


	医技楼门禁（联网版，共计26套）

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	M702(七楼中心机房)
	套
	1

	2
	一楼抢救室可视门禁
	套
	1

	3
	M601
	套
	1

	4
	M602
	套
	1

	5
	M603
	套
	1

	6
	M501
	套
	1

	7
	M502
	套
	1

	8
	M503
	套
	1

	9
	M504
	套
	1

	10
	M505
	套
	1

	11
	M506
	套
	1

	12
	M507
	套
	1

	13
	M508
	套
	1

	14
	M401
	套
	1

	15
	M402
	套
	1

	16
	M403
	套
	1

	17
	一楼介入室可视门禁
	套
	1

	18
	急诊科生活区门禁1
	套
	1

	19
	急诊科生活区门禁2
	套
	1

	20
	急诊科生活区门禁3
	套
	1

	21
	醒酒室旁北门禁
	套
	1

	22
	放射科西门门禁
	套
	1

	23
	二楼后山天桥门禁
	套
	1

	24
	放射科北边门禁
	套
	1

	25
	体检科门1（通往后山）
	套
	1

	26
	体检科门2（通往综合楼）
	套
	1


单机门禁（共22套）

	序号
	名称
	单位
	数量

	医技楼

	1
	1楼放射科单机门禁
	套
	1

	2
	1楼放射科双人脸识别门禁
	套
	1

	3
	3楼血透科单机门禁1
	套
	1

	4
	3楼血透科单机门禁2
	套
	1

	5
	3楼血透科单机门禁3
	套
	1

	6
	4楼检验科单机门禁
	套
	1

	7
	7楼信息科门口
	套
	1

	8
	7楼后楼梯门（后面单电梯处）
	套
	1

	9
	医技楼8楼单机门禁1
	套
	1

	10
	医技楼8楼单机门禁2
	套
	1

	11
	医技楼8楼单机门禁3
	套
	1

	12
	医技楼8楼单机门禁4
	套
	1

	13
	医技楼8楼单机门禁5
	套
	1

	14
	医技楼8楼单机门禁6
	套
	1

	15
	医技楼8楼单机门禁7
	套
	1

	16
	医技楼8楼单机门禁8
	套
	1

	综合大楼

	17
	1楼静配中心单机门禁
	套
	1

	18
	5楼新生儿科单机门禁
	套
	1

	19
	7楼手术麻醉科单机门禁1
	套
	1

	20
	7楼手术麻醉科单机门禁2
	套
	1

	21
	7楼ICU单机门禁1
	套
	1

	22
	7楼ICU单机门禁2
	套
	1


